Приложение

к решению Собрания депутатов

Миллеровского городского поселения

от 25.02.2009г. № 35

Правила

приема и нормы сброса

сточных вод в коммунальную систему канализации Миллеровского городского поселения

Настоящие правила и нормы разработаны в соответствии с  постановлением Правительства Российской Федерации от 12.02.1999 года  № 167 «Об утверждении Правил пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от31.12.1995г.  № 1310 «О взимании платы за сброс сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации населенных пунктов», постановлением Главы Администрации Ростовской области от 06.08.1997г. № 268 «О взимании платы за сброс сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации Ростовской области».

В системы канализации принимаются сточные воды, которые не вызывают нарушения в работе канализационных сетей и сооружений и очищаются совместно со сточными водами до требований и нормативов, удовлетворяющих «Правилам охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами».

Запрещается сбрасывать в систему канализации производственные сточные воды промышленных предприятий, содержащие:

- вещества, оказывающие разрушительное действие на материал труб и элементы сооружений канализации;

- вещества, способные засорить трубы, колодцы, решетки или  вещества способные отлагаться на стенках труб, колодцев, решеток (окалина, известь, песок, гипс, металлическая стружка);

- вредные вещества в концентрациях, препятствующих биологической очистке сточных вод;

- опасные бактериально загрязненные вещества;

- нерастворимые масла, а также смолы, мазут;

- биологически трудно окисляемые органические вещества, биологически «жесткие» ПАВ;

- вещества, для которых не установлены предельно-допустимые концентрации (ПДК) в воде водных объектов.

Категорически запрещается  сбрасывать в систему канализации кислоты, горячие примеси, токсичные и растворенные газообразные вещества (в частности растворители, бензин, бензол и др.), способные образовывать в канализационных сетях  токсичные газы (сероводород, сероуглерод, окись углерода и др.), а также взрывоопасные и токсичные смеси.

Запрещается, также, сбрасывать в канализационную сеть сточные воды, расход и состав которых может привести к превышению допустимого установленными правилами количества загрязняющих веществ, поступающих в водный объект; производственные сточные воды, имеющие температуру выше 40 градусов С, рН ниже 6,5 или выше 9,0; заиленные сбросы производственных сточных вод, грунт, строительный и бытовой мусор, а также другие производственные и хозяйственные отходы, поверхностный сток с территории промышленных площадок (дождевые, талые, поливочные воды и др.), дренажные воды при полной раздельной системе канализации.

Сброс производственных сточных вод в системы канализации должен осуществляться самостоятельными выпусками с обязательным устройством контрольного колодца, размещаемого за пределами предприятия. Указанные выпуски, промышленные предприятия и другие абоненты должны оборудовать приспособлениями (автоматическими приборами, расходомерами и в случае необходимости автоматическими запорными устройствами) для постоянного контроля, за расходом и качеством сточных вод по каждому выпуску.

В случаях, когда количество и состав производственных сточных вод изменяется в течение суток на промышленных предприятиях и у других абонентов должны устанавливаться специальные емкости-усреднители, обеспечивающие равномерный в течение суток сброс производственных сточных вод.

Сброс производственных сточных вод в системы канализации может производиться промышленными предприятиями только при наличии разрешения на сброс, договора на прием сточных вод.

Промышленное предприятие обязано представить в водопроводно- канализационное предприятие необходимую документацию на отведение сточных вод по объемам и качественному составу.

Разрешение на сброс производственных сточных вод в систему канализации выдается предприятием на срок, достаточный для выполнения плана организационно-технических мероприятий, но не более 5 лет. Разрешение на сброс производственных сточных вод может быть аннулировано в случаях изменения условий канализования или несоблюдения условий сброса производственных сточных вод.

На основании разрешения на сброс сточных вод в системы канализации между водопроводно-канализационным предприятием и абонентом заключается двухсторонний договор на сброс и прием сточных вод по типовой форме.

Промышленное предприятие обязано осуществлять постоянный контроль, за количественным и качественным составом производственных составом сточных вод, поступающих в систему канализации.  Контроль осуществляется путем выполнения анализов состава сточных вод до и после комплекса локальных очистных сооружений и в контрольных колодцах.

Абоненты обязаны систематически представлять водопроводно- канализационному предприятию отчетные сведения об объемах, качественном составе сточных вод и режиме их сброса в системы канализации. Периодичность представления отчетных данных и форма отчетности определяется водопроводно-канализационным предприятием. Руководитель промышленного предприятия несет ответственность за достоверность предоставляемых отчетных данных.

Водопроводно-канализационное предприятие осуществляет необходимый контроль за соответствием сброса производственных сточных вод «Правилам приема», а также выданным разрешениям на сброс производственных сточных вод в систему канализации.

О всех случаях ухудшения качества очистки производственных сточных вод залповых выбросах, проведения аварийно-восстановительных работ промышленные предприятия должны немедленно информировать водопроводно-канализационное предприятие и местные органы по охране окружающей природной среды.

Промышленные предприятия несут ответственность за нарушение по их вине установленных «Правил приема и норм сброса сточных вод в коммунальную систему канализации», повлекшего сброс недостаточно очищенных сточных вод в водные объекты, а также аварии или несчастные случаи, возникшие на сооружениях водопроводно-канализационного предприятия в связи со сбросом производственных сточных вод, реагентов и других веществ. Ответственность определена действующим законодательством, а именно постановлением Правительства РФ от 31.12.95 г. № 1310 «О взимании платы за сброс сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации населенных пунктов».

Водопроводно-канализационное предприятие обязано своевременно информировать органы по охране окружающей природной среды об авариях, происшедших на системах канализации, вследствие поступления производственных сточных вод и принятых при этом мерах.

Приложение

к Правилам приема и нормы сброса

сточных вод в коммунальную систему канализации

Миллеровского городского поселения

Перечень и нормативы допустимых концентраций загрязняющих веществ в сточных водах абонентов, отводимых в канализацию

| Наименование показателя загрязняющего вещества | Норматив ПДС загрязняющих веществ в сточных водах, мг/дм3 | Норматив ДК загрязняющих веществ в сточных водах абонентов, полученный расчетным путем, мг/дм3, г/м3 |
| --- | --- | --- |
| рН Взвешенные вещества БПКполн Сухой остаток Фосфор фосфатов Хлориды Сульфаты Нитраты СПАВан Азот аммонийный Нитриты Железо общее Медь Цинк Алюминий Нефтепродукты Жиры Сульфиды Температура | 35,0 3,00 1131 1,00 300 217 18,0 0,10 0,39 0,08 0,10 0,001 0,01 0,04 0,05 | 6,5-8,5 115,9 120,0 1131 1,26 300 217,0 20,1 0,16 15,0 0,18 0,3 0,002 0,01 0,05 0,25 10,0 не допускается менее 400 |