АДМИНИСТРАЦИЯ

МИЛЛЕРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

#### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.10.2012г.  		                 №  223		       	                          г. Миллерово

Об утверждении «Программы комплексного

развития систем коммунальной

инфраструктуры муниципального

образования «Миллеровское городское

поселение» Миллеровского района

Ростовской области на 2012-2015 годы

и  перспективное развитие до 2028 года»

На основании Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Генерального плана  муниципального образования «Миллеровское городское поселение» Миллеровского района на  2008-2028 годы,    Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  руководствуясь Уставом муниципального образования «Миллеровское городское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить «Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  муниципального образования «Миллеровское городское поселение» Миллеровского района Ростовской области на 2012-2015 годы и перспективное развитие до 2028 года» согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его размещения на официальном сайте Администрации Миллеровского городского поселения. 
        3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  заместителя главы Администрации  Миллеровского городского поселения Чередниченко А.И.

# Глава Миллеровского

# городского поселения			                    	                              В.С.  Макаренко

Приложение

к Постановлению  Администрации

Миллеровского городского поселения

от «29 » октября 2012 г № 223_

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ

КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«МИЛЛЕРОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

МИЛЛЕРОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

НА 2012-2015 ГОДЫ  И ПЕРСПЕКТИВНОЕ РАЗВИТИЕ ДО 2028 года

Паспорт Программы

| Наименование Программы | Программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Миллеровское городское поселение» Миллеровского района на 2012-2015 г.г. (далее Программа) |
| --- | --- |
| Нормативно-правовая база разработки Программы | Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федеральный закон от 30.12.2004 №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; Федеральная программа «Жилище» на 2011-2015 годы, утверждённая Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050; Генеральный план муниципального образования «Миллеровское городское поселение» Миллеровского района Ростовской области на период с 2008 - по 2028 г.г. |
| Заказчик Программы | Администрация Миллеровского городского поселения Миллеровского района. |
| Разработчик | Администрация Миллеровского городского поселения Миллеровского района. |
| Основные цели Программы | Целью разработки Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Миллеровское городское поселение" Миллеровского района, Ростовской области является обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации. |
| Основные задачи Программы | Обеспечение развития жилищного и промышленного строительства в муниципальном образовании «Миллеровское городское поселение» Миллеровского района. Строительство и модернизация системы коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании «Миллеровское городское поселение» Миллеровского района. Повышение качества предоставляемых коммунальных услуг потребителям. Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Миллеровское городское поселение» Миллеровского района. Улучшение состояния окружающей среды, экологическая безопасность развития поселения, создание благоприятных условий для проживания жителей. |
| Срок реализации | Период реализации Программы: 2012-2015г.г. и план до 2028 г. |
| Основные направления Программы | - развитие системы теплоснабжения; - благоустройство территории поселения -развитие системы газоснабжения; - развитие системы водоснабжения и водоотведения; - развитие системы электроснабжения |
| Объемы и источники финансирования Программы | Финансирование Программы осуществляется в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями на очередной финансовый год в установленном порядке, за счет средств, областного, местного бюджетов и внебюджетных средств (средства предприятий коммунального комплекса, прочих предприятий). Общий объем финансирования программы за счет всех источников составит 1295607,87 тыс. руб., в т.ч.: 2012 год.- 32229,0 тыс. руб. 2013 год.- 244875,37 тыс. руб. 2014 год – 388412,0 тыс. руб. 2015 год – 630091,5 тыс. руб. |
| Организация контроля | Контроль за исполнением Программы осуществляет Администрация Миллеровского городского поселения Миллеровского района в пределах своих полномочий в соответствии с законодательством. |
| Ожидаемые результаты | 1. Технологические результаты: – обеспечение устойчивости системы коммунальной инфраструктуры города; – снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры; – создание надежной коммунальной инфраструктуры города, имеющей необходимые резервы для перспективного развития; – оптимизация управления электроснабжением города; – внедрение энергосберегающих технологий; – снижение удельного расхода электроэнергии для выработки энергоресурсов; – снижение потерь коммунальных ресурсов: 2. Социальные результаты: – создание новых рабочих мест, увеличение жилищного фонда городского поселения, повышение качества коммунальных услуг; -повышение надёжности работы системы коммунальной инфраструктуры городского поселения; 3. Экономические результаты: – плановое развитие коммунальной инфраструктуры в соответствии с документами территориального планирования развития города; – повышение инвестиционной привлекательности организаций коммунального комплекса города. |

Введение

Программа состоит из следующих разделов:

Раздел 1. Краткая характеристика муниципального образования Миллеровское городское поселения Миллеровского района. Динамика социально-экономических показателей. Характеристика жилищно-коммунального комплекса города Миллерово.

Раздел 2. Комплексное развитие системы водоснабжения.

Раздел 3. Комплексное развитие системы водоотведения.

Раздел 4. Комплексное развитие системы теплоснабжения.

Раздел 5. Санитарная очистка территории

Раздел 6. Комплексное развитие системы электроснабжения.

Раздел 7. Комплексное развитие системы газоснабжения.

Раздел 8. Резервные площадки нового строительства. Основные технико-экономические показатели поселения

Раздел 9. Формирование сводного плана Программных мероприятий комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Миллеровское городское поселение»

Заключительная часть, включающая в себя формирование сводного плана программных мероприятий и мониторинг программы.

В ходе разработки программы по каждому направлению были разработаны мероприятия поэтапной модернизации сетей коммунальной инфраструктуры, имеющих большой процент износа; в соответствии с разработанной ранее проектно-сметной документацией определены  объемы модернизации и  нового строительства,  определен  необходимый объем финансовых средств, общая сумма которого составляет 1295607,87 тыс. руб. в том числе:

Потребность финансовых ресурсов необходимых для реализации развития систем коммунальной инфраструктуры Миллеровского городского поселения на период с 2012 до 2015гг. составляет 1295607,87 тыс. руб.;

Правовое обоснование Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Миллеровское городское поселение» Миллеровского района  на период с 2012 до 2015 г.г.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Миллеровское  городское поселение» на 2012 - 2015 гг. разработана на основании, Федерального закона от 30.12.2004 №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»,  Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Приказа  Министерства Регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 №204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований», Устава муниципального образования «Миллеровское городское поселение», и в соответствии с Генеральным планом муниципального образования «Миллеровское городское поселение» Миллеровского района разработанным на период с 2008 - 2028 г.г., Паспортом муниципального образования «Миллеровское городское поселение» Миллеровского муниципального района от 01.01.2012 года.

Программа определяет основные направления развития коммунальной инфраструктуры (т.е. объектов  теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения) в соответствии с потребностями промышленного, жилищного строительства, в целях повышения качества услуг и улучшения экологии города. Основу документа составляет система программных мероприятий по различным направлениям развития коммунальной инфраструктуры.

Программой определены ресурсное обеспечение и механизмы реализации основных ее направлений. Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие муниципального образования «Миллеровское городское поселение» Миллеровского района и в полной мере соответствует государственной политике реформирования жилищно-коммунального комплекса Российской Федерации (далее по тексту- РФ).

Предусмотренное данной Программой развитие систем коммунальной инфраструктуры поселения позволит обеспечить рост объемов жилищного строительства в ближайшие годы.

Данная программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Миллеровское городское поселение» Миллеровского района, является базовым документом для разработки инвестиционных и производственных программ организаций коммунального комплекса города.

Оценка социально – экономической эффективности Программы

Программа комплексного развития предусматривает выполнение комплекса мероприятий, которые обеспечат положительный эффект в развитии коммунальной инфраструктуры города, а также определит участие в ней хозяйствующих субъектов: организаций, непосредственно реализующих программу; предприятий, обеспечивающих коммунальными услугами  потребителей; поставщиков материальных и энергетических ресурсов; строительные организации и пр.

Реализация предлагаемой программы определяет наличие основных положительных эффектов: бюджетного, коммерческого, социального:

Коммерческий эффект – развитие малого и среднего бизнеса, развитие деловой инфраструктуры, повышение делового имиджа территории.

Бюджетный эффект – развитие предприятий приведет к увеличению бюджетных поступлений.

Экономический результат - плановое развитие коммунальной инфраструктуры в соответствии с документами территориального планирования развития муниципального образования «Миллеровское городское поселение» Миллеровского района;

-повышение инвестиционной привлекательности организаций коммунального комплекса.

Социальный результат – рациональное использование природных ресурсов;

- создание новых рабочих мест, увеличение жилищного фонда городского поселения, повышение качества коммунальных услуг;

- повышение надёжности работы системы коммунальной инфраструктуры города, снижение действующих тарифов, повышение качества предоставляемых услуг;

Технологическими результатами реализации мероприятий Программы комплексного развития  предполагается:

–  обеспечение устойчивости системы коммунальной инфраструктуры города;

- обеспечение городских жителей качественной питьевой водой;

- улучшение сложившейся экологической ситуации по р. Глубокая, снижение социальной напряженности;

–  снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры;

– создание надежной коммунальной инфраструктуры города, имеющей необходимые резервы для перспективного развития;

– оптимизация управления электроснабжением города;

– внедрение энергосберегающих технологий;

–снижение удельного расхода электроэнергии для выработки энергоресурсов:

- снижение  потерь коммунальных  ресурсов в производственном процессе.

Комплексное управление программой осуществляется путем:

определения наиболее эффективных форм и процедур организации работ по реализации программы;

организации проведения конкурсного отбора исполнителей мероприятий программы;

координации работ исполнителей программных мероприятий и проектов;

обеспечения контроля реализацией программы, включающего в себя контроль эффективности использования выделяемых финансовых средств (в том числе аудит), качества проводимых мероприятий, выполнения сроков реализации мероприятий, исполнения договоров и контрактов;

внесения предложений, связанных с корректировкой целевых индикаторов, сроков и объемов финансирования программы;

предоставления отчетности о ходе выполнения программных мероприятий.

При необходимости изменения объема и стоимости программных мероприятий будут проводиться экспертные проверки хода реализации программы, целью которых может стать подтверждение соответствия утвержденным параметрам программы сроков реализации мероприятий, целевого и эффективного использования средств.

В целях контроля, проведения мониторинга мероприятий, предусмотренных программой комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры, разработчиками предлагаются целевые индикаторы, которые отвечают следующим  требованиям:

- однозначность – изменение целевых индикаторов однозначно характеризуют положительную и отрицательную динамику происходящих изменений состояния систем коммунальной инфраструктуры, а также не имеют различных толкований;

- измеримость – каждый целевой индикатор  количественно измерен;

- достижимость – целевые значения индикаторов должны быть достижимы организациями коммунального комплекса в срок и на основании ресурсов, предусматриваемых разрабатываемой программой.

Раздел 1. Краткая характеристика муниципального образования «Миллеровское городское поселение»

Миллеровского района Ростовской области.

Муниципальное образование «Миллеровское городское поселение» в соответствии с Законом Ростовской области от 26 ноября 2004 № 218-ЗС «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования «Миллеровский район» и муниципальных образований в его составе» является муниципальным образованием наделенным статусом городского поселения с административным центром в городе Миллерово. Этим же законом установлены границы муниципального образования «Миллеровское городское поселение», входящего в состав муниципального образования "Миллеровский район".

Муниципальное образование «Миллеровское городское поселение» расположено в центральной части Миллеровского района, входит в состав Миллеровского района Ростовской области.

Общие сведения о Миллеровском городском поселении.

Миллеровское городское поселение расположено в Миллеровском районе, на севере Ростовской области. Общая площадь поселения 4 475 га (44,75 кв.км.). На его территории проживает 37 973 человека. Город Миллерово является административным центром городского поселения и района.

Территория поселения граничит:

на севере и востоке – с Первомайским сельским поселением;

на юге – с Верхнеталовским сельским поселением;

на западе – с Сулинским и Тренёвским сельскими поселениями.

Расположен город Миллерово на юго-восточной окраине Среднерусской возвышенности, на реке Глубокая (левый приток Северного Донца, бассейн Дона).

Территория городского поселения включает в себя земли населённых пунктов, промышленности и транспорта, сельхозназначения, лесного фонда, садоводческих товариществ, а также пруды и реку Глубокую.

К городу тяготеет ряд населённых пунктов, расположенных за пределами городского поселения, таких как Терновой, Новоспасовка, Банниково-Александровский, п. Северный сад, находящихся в сфере его экономического и культурного влияния. На территории поселения расположены городские и районные учреждения, предприятия, склады, которые обслуживают прилегающие районы области.

Город Миллерово исторически сформировавшийся, как крупный транспортный узел, имеет хорошо развитые внешние связи. Железнодорожные линии, проходящие через город, связывают его с Ростовом, Воронежем, Москвой, Украиной. В непосредственной близости от города проходит автомагистраль федерального значения М-4 «Дон» (Е-115). Имеются хорошие автомобильные связи по направлениям на Украину, ст. Вёшенскую, в северо-западные и юго-восточные части района и области. Расстояние до областного центра г. Ростова-на-Дону – 219 км.

Ближайшие к Миллерово города Каменск-Шахтинский и Донецк удалены от него на 75 км и 100 км соответственно.

Расстояние от центра района до Волгограда составляет 400 км, до Краснодара – 485 км, до Москвы – 880 км.

На прилегающих территориях района имеется несколько месторождений полезных ископаемых. К ним в первую очередь следует отнести Долотинский карьер по добыче щебня, Миллеровское месторождение формовочных песков, Красновский карьер.

Историческая справка.

У Миллеровской земли яркая и богатая история. Край знал нашествия гуннов, противостоял ордам Батыя и Тамерлана, ратники Святослава сокрушали хазар, а храбрые русичи Игоря стали на защиту русской земли от половцев.

23 памятника археологии раскрывают тайны стоянок первобытных людей и курганных захоронений бронзового века. В Миллеровском районе 176 курганов, большая часть из которых – сторожевые, сооружённые скифскими кочевниками.

История города берёт своё начало в XVIII веке. Основанный в 1786 году по Указу Екатерины Великой войсковым старшиной Иваном Абрамовичем Миллером, хутор рос и развивался. Своё название получил от имения помещиков братьев Миллер, которое находилось в верховьях небольшого притока Северского Донца – р. Глубокой.

До 1871 года г. Миллерово оставался небольшим хутором, основным занятием населения которого было хлебопашество и животноводство.

Своё второе рождение посёлок получил после строительства линии Юго-восточной железной дороги, соединившей центральные губернии с портами Азовского моря и давшей выход продукции края на внутренний и внешний рынок.

Ещё более оживился посёлок когда в 1897 году к станции подошла новая ветка со стороны индустриального Луганска и Миллерово стал узловой станцией.

Развитие транспорта и торговли вызвало развитие промышленных предприятий – мельниц, маслобойных и кожевенных заводов, что позволило превратиться узловой станции в крупный торговый центр Донецкого округа Области Войска Донского.

В 1904 году возник чугунно-литейный завод Мартенса, Дефера и Дика (ныне машиностроительный завод им. Гаврилова. К 1911 году в Миллерово насчитывалось 49 промышленных предприятий, в числе которых маслобойный завод семьи Ковалёвых, товарные паровые мельницы Дефера, мельница Русско-Американского товарищества, крупнейший на юге России элеватор на 10 тыс. тонн зерна. В то время по вывозу зерна Миллерово занимало второе место по вывозу муки – третье, после Ростова.

После революции Миллерово постановлением ВЦИК получил статус города (1926 год).

В 30-х годах в г. Миллерово были построены хлебозавод, мясоптицекомбинат, винзавод, маслоэкстракционный завод.

С 1937 года после образования Ростовской области, Миллерово становится городом областного подчинения и продолжает хорошо развиваться благодаря сложившимся транспортным связям.

Не обошли город стороной и события, связанные с Гражданской войной и Великой Отечественной. Период оккупации Миллерово немецко-фашистскими захватчиками длился с 15 июля 1942 года по 17 января 1943 года, когда город был освобождён частями 38 Гвардейской Стрелковой дивизии и соединениями 18 танкового корпуса. За время оккупации на территории города немецкими захватчиками были устроены несколько концлагерей, самым большим из которых был концентрационный лагерь для советских военнопленных «Дулаг-125» («Миллеровская яма» - расположена в южной части города). Со всего юго-западного фронта сгонялись сюда советские военнопленные. Около 40 тыс. человек не смогли перенести нечеловеческих, адских условий в лагере смерти под открытым небом.

Более 8,5 тысяч миллеровцев не вернулись домой с полей сражений. Память о жестоких кровопролитных боях хранят 53 памятника погибшим воинам.

В настоящее время Миллеровский район – богатый сельскохозяйственный центр Северного Дона, специализирующийся на выращивании и переработке зерновых и масличных культур, а также животноводстве и птицеводстве.

Железнодорожная линия «Москва – Ростов» и автомагистраль М-4 «Дон», связывают город с федеративным центром и северным Кавказом, автодорога «Миллерово – Луганск» обеспечивает связь города с Украиной.

В настоящее время Миллерово образует городское поселение и является административным центром Миллеровского района, в 2004 году переведённый в категорию городов районного подчинения.

Климатический и агроклиматический потенциал.

Миллеровский район относится к первой (очень тёплой) агроклиматической зоне с неустойчивым увлажнением. Продолжительность солнечного сияния здесь 2067 ч/год. Зима сравнительно холодная, средняя температура в январе может понижаться до -8ºС, -9ºС, абсолютный минимум -25ºС, -30ºС. Средняя из наибольших высот снежного покрова не превышает за зиму 20 см. Безморозный период длится около 170 дней. Лето жаркое, сухое. Средняя температура июля +21ºС, +22ºС, максимальная температура – до +38ºС, +40ºС.

Среднегодовое количество осадков составляет 451 мм, из них 293 мм выпадает в тёплый период. Количество осадков является недостаточным для успешного возделывания сельскохозяйственных культур, особенно влаголюбивых.

Район расположен в зоне значительного распространения южных чернозёмов, среди которых наиболее широко представлены чернозёмы южные глинистые и тяжелосуглинистые на лессовидных глинах и суглинках. Мощность гумусовых горизонтов в среднем 65-71 см, содержание гумуса в пахотном слое – 4,5-5,3%. В долинах рек почвенный покров представлен в основном лугово-чернозёмными почвами с мощностью гумусовых горизонтов 80-90 см и содержанием гумуса 5-7%. В целом почвенно-климатические условия городского поселения благоприятны для возделывания сельскохозяйственных культур.

Рельеф и гидрография.

Описываемая территория принадлежит к бассейну Северного Донца и представляет собой всхолмлённую степную равнину, с однообразным безлесным ландшафтом, который нарушается довольно глубокими долинами рек, балками и оврагами. В черте городского поселения наиболее ярко выражены балки с р. Глубокой, рассекающие город меридионально и балка Камышеваха с ручьём, впадающим в р. Глубокую, рассекающую город широтно. Доминирующий уклон поверхности – в юго-западном направлении. Перепад вертикальных отметок по территории городского поселения характеризуют особенности рельефа: от 178 м до 124 м в северной части, от 162 до 101 – в юго-западной части и от 177 до 121 в юго-восточной.

Река Глубокая берёт своё начало севернее города Миллерово и протекает в западной его части. Верхняя часть реки не имеет водотока. Устойчивый водоток появляется только в южной части города.

По южной окраине г. Миллерово проходит балка Камышеваха, впадающая в реку Глубокую и имеющую свой водоток.

Склоны речной долины и балки ассиметричны: правые склоны высокие и крутые; левые – пологие и низкие.

Долина р. Глубокой имеет кроме пойменной террасы, которая прослеживается на всём протяжении реки, две надпойменные. Последние не имеют устойчивого распространения и встречаются лишь местами. Уступы надпойменных террас обычно выражены нечётко и о наличии их зачастую приходится судить по абсолютным или относительным отметкам.

Водостоки р. Глубокой и б. Камышеваха питаются за счёт дренируемых ими вод. Меженный уровень реки низок. Глубина реки в районе города колеблется в пределах 0,2-0,5 м. Ширина русла составляет в основном от 0,5 до 4-6 м.

В летний период уровень воды сильно понижается, и река мелеет до уровня ручья. На всём протяжении тальвег реки представляет узкую полосу воды, окаймлённую с 2-х сторон болотом. В местах выходов родников по склонам долины, заболоченность возрастает.

Река Глубокая, является левым притоком р. Северный Донец. Площадь её бассейна на створе сельхозтехникума составляет III кв. км. Река Глубокая почти не имеет притоков, кроме балок, из которых наиболее значительной является балка Камышеваха. Вдоль русла реки в её пойме имеются небольшие заболоченные участки. Питание реки происходит за счёт атмосферных осадков и грунтовых вод. Ширина водотока в межень колеблется в пределах от 1 до 5 м. Река летом не пересыхает и протекает в отдельных местах в виде ручья. Средняя глубина реки в межень 0,2-0,3 м и лишь в отдельных понижениях до 1 м.

Балка Камышеваха в летний период пересыхает. Во время паводков р. Глубокая из берегов не выходит, и по наблюдениям максимальная её глубина в этот период не превышает 2 м.

Уклон дна реки колеблется в пределах от 0,001 до 0,007, средний 0,003. Среднегодовой расход составляет 0,2 м3/сек. Максимальный расход при 5% обеспеченности 142,5 м3/сек. Расчётный максимальный расход принят 100 м3/сек.

Рельеф реки представляет собой узкую долину с крутыми склонами. Режим уровня реки характеризуется короткими высокими паводками, нарастающими сразу же после снеготаяния или выпадения дождей.

Карбон представлен средним и верхним отделами (С, С, С и С) и сложен чередующимися слоями песчаников, известняков и углистых сланцев.

Мезозой представлен туровским, коньякским, сантонским, компонским и маротрикским ярусами, сложенными писчим илом, мелоподобными глинистыми и песчанистыми мергелями.

Помогеновая система представлена всеми тремя отделами.

Помоцен сложен редкозернистыми, большей частью гладконитовыми песками.

Коневская, бучокская и киевская свита элцена сложены однообразной толщей серых, слюдистых опоковидных песчаников, разнозернистыми песками, глинистым мергелем и циотомитами.

Олигоцен, представленный харьковской свитой, сложен гладконитовыми песчаниками, песками и глинами.

Толща четвертичных отложений может быть подразделена на отделения водоразделов и их склонов и аллювиальные отделения.

На размытой поверхности помогеновых песков залегают лессовидные суглинки водоразделов.

Склоны реки и балок почти сплошь покрыты делювиальными образованиями, состоящими из песка, глины, суглинка, мергеля, гальки и обломков песчаника.

Аллювиальные отложения слагают речные террасы. Пойменная терраса сложена песками, супесями, суглинками, глиновато-иловатыми отложениями.

Первая надпойменная терраса сложена песками и песчаными охристыми суглинками.

Водоносные горизонты на описываемой территории зафиксированы в отложениях каменноугольной: меловой, помогеновой и четвертичной систем.

Гидрологические условия.

Воды карбона напорные, нередко самоприливающиеся. По качеству эти воды относятся к средне и высоко-минеральным и представляют интерес с точки зрения использования их в бальнеологических целях.

В верхнемеловых отложениях запас воды приурочен к трещинам мела. Эти воды имеют выходы в виде родников в долинах рек и балок и вскрываются колодцами. Линзы песка, залегающие в мергелях дают напорную воду.

Водоносные горизонты верхнемеловых отложений имеют большое значение в водоснабжении населённых пунктов, промышленных предприятий и железнодорожного транспорта. Вода их отмечается хорошими питьевыми качествами, а благодаря небольшой жёсткости и характеру минерализации пригодна и для технических целей.

Каневско-бучанский водоносный горизонт приурочен к пескам каневской и бучанской свит.

Воды этого горизонта дренируются р. Глубокой и выходят на поверхность в виде многочисленных источников, как в долине р. Глубокой, так и по склонам балок. Вода отмечается хорошим качеством, характеризуется сравнительно выдержанным химическим составом и относится к карбонатно-натриевому типу. Благодаря широкому распространению и неглубокому залеганию и хорошему качеству вод, каневско-бучанский горизонт имеет решающее значение в водоснабжении местного населения.

Геологическое строение.

В геологическом строении района принимают участие породы каменноугольной и мезозойской систем. На коренных породах плашеобразно залегают четвертичные лессовидные суглинки и краснобурые глины.

В аллювиальных отложениях наблюдаются скопления воды в виде пластов и линз. Они питаются за счёт инфильтрации атмосферных вод и поступления воды из бугольских и компановских отложений. Этими водами питаются родники и колодцы на склонах реки. Воды обычно жёсткие и для питья не пригодны.

Источником водоснабжения города являются подземные воды верхнелиловых отложений.

Из полезных ископаемых, имеющих промышленное значение, имеют распространение строительные и балластные пески, суглинки, пригодные для производства кирпича и диатомиты.

На территории Миллерово из физико-геологических явлений имеют развитие эрозионные процессы, представленные долиной р. Глубокой, балки Камышеваха и рядом мелких оврагов, секущих склоны более крупных балок. Развитию эрозионных процессов в данном районе способствуют климатические условия, рельеф местности и геологическое строение района.

По инженерно-геологической характеристике грунтов основания, территория Миллерово достаточно единообразна.

Грунтами основания при застройке территории г. Миллерово и близ него служат жёлто-бурые плотные тяжёлые суглинки и глины жёлтого и красно-бурого цвета с нормативным давлением порядка 2-3 кг/см2.

Уровень грунтовых вод колеблется от 12-28 м на водоразделах до 5-8 м на склонах.

Полезные ископаемые.

Миллеровский район чрезвычайно богат полезными ископаемыми. На его территории осуществляют разработки красных и белых глин, мела, мергеля, кварцев и других материалов, которые создают хорошую сырьевую базу для кирпичного и цементного производства.

Уровень добычи песков составляет 150 тыс. тонн в год. Запасы месторождений рассчитаны на 50 лет добычи.

На Южно-Рогаликском участке месторождения обнаружено около 20 млн. тонн мергеля с содержанием известкового компонента свыше 50%, что позволяет изготавливать цементы высших марок качества «А» и «Б» (архитектурные и белые цементы). Полезная толща представлена мелами и мергелями верхнемелового возраста, мощностью 16-20 м, которые залегают выше уровня грунтовых вод. Вскрышные породы представлены суглинками и песками мощностью до 10 м. Разработка месторождения не ведётся.

Также в Миллеровском районе выявлено несколько рудопроявлений титанциркониевых россыпей. Наиболее крупным является участок с промышленным содержанием сырья и благоприятными условиями отработки с содержанием сырья и благополучными условиями отработки с содержанием циркона до 5%, рутила и ильменита – до 10%.

Непосредственно на территории Миллеровского городского поселения обнаружены и установлены запасы формовочных песков – в северной и северо-восточной части поселения, при этом северо-восточные Миллеровские месторождение формовочных песков частично уже разработано и оставлен нерекультивированным карьер глубиной до 45 м, площадью около 170 га.

Миллеровское северное месторождение не эксплуатируется.

В юго-восточной части городского поселения установлено Южно-Миллеровское месторождение кирпичных глин, разрабатываемое в настоящее время, и Карпов-Ярское месторождение формовочных песков.

Выводы оценки природно-ресурсного потенциала.

Естественные ресурсы района размещения Миллеровского городского поселения благоприятны для дальнейшего развития. Это, прежде всего, умеренный климат, наличие плодородных почв и водных ресурсов, благоприятно воздействующих на ведение приусадебных хозяйств, составляющих основу городской планировочной структуры и типа застройки.

Расположение территории городского поселения – как административного центра района – относительно прилегающих поселений и наличие магистральных автодорог, оказывает положительное влияние на его развитие.

На территории городского поселения продолжает действовать ряд промышленных предприятий, играющих большую роль в организации рабочих мест для населения, проживающего как непосредственно в Миллерово, так и в прилегающих населённых пунктах, укреплении бюджета поселения, а также решении проблем жилищного и культурно-бытового строительства.

В результате земельных преобразований, свободные земли, а также убыточные предприятия могут оказаться в муниципальной собственности, что в дальнейшем может помочь развитию малого предпринимательства, либо будет находиться в частной собственности у эффективных пользователей.

Градостроительная ситуация и экономический потенциал.

Землепользование.

Площадь территории Миллеровского городского поселения на 1.01.2012 года составляет 4475 га, включающая земли населённого пункта, промышленности, транспорта, инженерных сетей и сооружений, сельскохозяйственного назначения, обороны и др. Состав земель представлен в таблице № 1, а закрепление форм собственности на землю – в таблице № 2.

Состав земель

|  | Всего, га | Структура, % |
| --- | --- | --- |
| Общая площадь, всего | 4475 | 100 |
| в т.ч.: |  |  |
| пашня | 1053 | 23,5 |
| многолетние насаждения | 210 | 4,7 |
| пастбища | 353 | 7,9 |
| Итого с/х угодий: | 1616 | 36,1 |
| Земли гослесфонда | 244 | 5,5 |
| из них: покрытые лесами | 219 | 4,9 |
| непокрытые лесами | 25 | 0,6 |
| Древесно-кустарниковая растительность | 164 | 3,7 |
| Под водой | 29 | 0,6 |
| Земли застройки | 1130 | 25,2 |
| в т.ч.: занятые промышленными сооружениями | 463 | 10,3 |
| Под дорогами | 893 | 20,0 |
| в т.ч.: с грунтовым покрытием | 45 | 1,0 |
| Болота | 33 | 0,7 |
| Прочие | 366 | 8,2 |

Население и демографический потенциал.

Численность населения, его возрастная структура, являясь его важнейшими социально-экономическими показателями, характеризуют состояние рынка труда и устойчивость развития города.

Статус города и административного центра Миллеровского района, географическое положение его относительно областного центра г. Ростова-на-Дону, оказали существенное влияние на формирование численности населения и происходящие демографические процессы.

По данным Ростовстата, численность населения Миллеровского городского поселения на начало 2012 года составила 37,4 тыс. человек или 52% численности населения всего Миллеровского района.

Сравнительная численность населения г. Миллерово.

| Год | Население, тыс. человек |  |  | Прирост в % к предыдущему периоду |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | г. Ростов-на-Дону | Миллеровский район | г. Миллерово | г. Ростов-на-Дону | Миллеровский район | г. Миллерово |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1979 (перепись) | 924,6 | 76,1 | 36,2 | × | × | × |
| 1989 (перепись) | 1007,8 | 73,7 | 37,5 | 9,0 | -3,1 | 3,6 |
| 2002 (перепись) | 1068,3 | 75,1 | 38,5 | 6,0 | 1,9 | 2,6 |
| 2003 | 1067,6 | 75,0 | 38,5 | -0,1 | -0,1 | × |
| 2005 | 1062,1 | 74,2 | 38,3 | -0,5 | -1,1 | -0,5 |
| 2007 | 1057,9 | 73,3 | 38,0 | -0,4 | -1,2 | -0,8 |
| 2009 | 1054,8 | 72,4 | 37,7 | -0,3 | -1,2 | -0,8 |
| 2010 | 1051,6 | 71,7 | 37,5 | -0,3 | -1,0 | -0,5 |
| 2011 | 1048,7 | 71,3 | 37,4 | -0,3 | -0,6 | -0,3 |

С 2003 года наблюдается общая тенденция снижения численности населения.

Согласно приведённым данным, прирост населения отмечался в период с 1979 по 2002 годы, когда численность населения города возросло на 1,3 тыс. человек.

Резкий спад рождаемости в 90-е годы и увеличение смертности (в связи с преобладанием в старшей возрастной группе лиц, рождения 20-х годов), привели к резкому падению естественного прироста, а затем и к депопуляции населения (уровень смертности превысил уровень рождаемости). В 2006 году естественная убыль по Миллеровскому городскому поселению составила 6,9 человек на 1000 жителей.

Возрастной состав и структура населения

Миллеровского городского поселения по состоянию на 01.01.2012 года.

| Возрастные группы | Численность населения, чел. | Структура, % |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Миллеровское городское поселение | Городское население Ростовской области |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Общая численность | 37 455 | 100 | 100 |
| Население моложе трудоспособного возраста | 5 850 | 15,6 | 16 |
| Трудоспособное население: | 23 216 | 62,0 | 61,0 |
| Население старше трудоспособного возраста | 8 389 | 22,4 | 23,0 |

По результатам анализа демографической ситуации  городе можно сделать следующие выводы:

в последнее время численность населения г. Миллерово характеризовалась постоянным снижением, что обуславливалось относительно высокими уровнями показателей смертности;

современная возрастная структура, низкий уровень рождаемости приводит к старению населения, что в перспективе увеличивает экономическую нагрузку на трудоспособное население;

необходима разработка миграционной политики, направленной на сохранение и обновление демографического и трудового потенциала города.

Одним из факторов, способствующих миграционному приросту населения в городе, является расположение Миллеровского городского поселения на границе с Украиной и размещением на его территории объектов таможенного значения.

Сложившаяся планировочная структура городского поселения.

Планировочная структура Миллеровского городского поселения формировалась в течение значительного периода времени под влиянием большого количества определяющих факторов: административных, функционально-хозяйственных, природных, в результате чего, на момент проектирования структура городского поселения представляет собой образование, состоящее из 4-х планировочных районов, сформированных разделением железнодорожными ветками:

планировочный район «Центральный» (историческая и современная часть города, городской центр);

Северо-восточный планировочный район;

Западный планировочный район;

Южный планировочный район.

Сложившаяся планировочная структура территории городского поселения достаточно своеобразна, и имеет ряд существенных, как преимуществ, так и недостатков.

Поскольку город состоялся и развивался на базе узловой станции, это, несомненно, повлияло на его структурную организацию и экологическую обстановку, т.к. в настоящий момент нет санитарных разрывов от железной дороги до городской застройки. Не имеют санитарных разрывов целый ряд действующих предприятий с вредным циклом производства, оказавшихся в теле жилой застройки.

Сложившаяся улично-дорожная сеть образовала кварталы с габаритами 100-150 м и относительно небольшой шириной улиц 20-25 м, что является препятствием для выявления чёткой системы транспортных и пешеходных связей.

Планировочный район «Центральный».

Планировочный район включает в себя историческую и современную застройку центральной части города и ограниченный с западной, восточной и северной стороны – железной дорогой, с южной и юго-восточной – балкой, юго-восточной промзоной, глубоким карьером. По ул. Ленина – главной улице города –расположен административный и культурно-бытовой центр района и города.

Связь между северо-восточной и юго-западной частью района, разделённых рекой Глубокой, осуществляется через мост в южной части ул. Горького и земляной дамбой по ул. Социалистической.

Центр города и района, включая административный центр, застроен в основном 2-3-х этажными кирпичными жилыми зданиями вдоль красных линий ул. Ленина и прилегающих улиц, а по окраинам одноэтажной усадебной застройкой.

В южной части района, по ул. Васнецова и ул. Нахимова осваиваются участки под 2-х и 3-х этажную застройку.

Расселение отвечает градостроительным требованиям сложившегося города, где жильё приближено к местам приложения труда и объектам обслуживания.

В районе размещены следующие промышленные предприятия: винзавод, хлебозавод, горпищекомбинат, металлургический завод им. Гаврилова, швейная фабрика.

В южной части района разместился Донецкий сельхозтехникум, а по ул. Нахимова в этом же районе автошкола.

Вдоль левого берега реки Глубокой в месте примыкания к восточной части оврага, расположен городской парк.

В северо-восточной части района размещается железнодорожный вокзал.

Планировочный район «Северо-восточный».

Северо-восточный планировочный район ограничен с запада - железнодорожной веткой «Ростов – Москва», с юга и юго-востока глубоким карьером «Ростформопески», балкой и юго-восточной промзоной, а с севера – границей городского поселения, включающей перспективные территории развитие селитебной зоны.

Этот район является самым большим районом в городе и в основном застроен одноэтажными жилыми домами.

2-3-этажная застройка формирует в основном, отдельные кварталы района.

Частичные вкрапления 2-3-5-этажной застройки имеют место в южной части района. Кварталы жилой застройки образуют прямоугольную сетку улиц, частично радиально-кольцевой формы.

На территории этого района находится 2 месторождения формовочных песков, одно из которых разработано и остался брошенный карьер.

В районе размещены ряд промышленных и коммунальных предприятий: мебельная фабрика, автотранспортные предприятия сельхозтехники. В юго-восточной части района расположена воинская часть и военный городок.

Планировочный район «Западный».

Северо-западный район вытянулся с севера на юг вдоль железнодорожной магистрали «Ростов – Москва», и «Миллерово – Луганск», с севера и запада к району примыкают пустыри и земли сельскохозяйственного назначения.

Район застроен в основном одноэтажными жилыми домами, за исключением квартала мехзавода и квартала в районе завода «Миллеровосельмаш», которые застроены 2-х и 3-х этажными жилыми зданиями, а также квартала из 5-этажных зданий в северной части района.

Существующая уличная сеть прямоугольная с кварталами площадью до 0,9 га. В южной части размещаются площадка автодрома и ряд небольших промпредприятий, а также «Миллеровомежрайгаз».

Планировочный район «Южный».

Южный планировочный район – самый небольшой по численности населения район города, имеющий следующие границы: с севера – по тупиковой ветке карьера «Союзформпески» (выработанного и брошенного), западная – по железнодорожной ветке «Ростов – Москва», восточная – вдоль земель плодопитомника (земли Первомайского сельского поселения), южная – автодороги на Украину.

Структура существующего жилого фонда представлена в основном одноэтажной индивидуальной жилой застройкой, за исключением квартала из 2-х – 3-х этажных жилых домов в южной части района и жилой группы 4-х и 5-ти этажных зданий. Это один из индустриальных районов города, на его территории размещены целый ряд крупных промышленных предприятий города: маслоэкстрактный завод им. Ленина, завод резино-технических изделий, кирпичный завод и другие. Здесь же размещается большая коммунально-складская зона, включающая автотранспортные предприятия, ремонтно-строительные участки, базы и склады различных предприятий.

Общегородской центр.

В настоящий момент городской центр сформировался по главной улице города – улице Ленина и состоит из административного центра, организованного двумя административными зданиями, гостиницей, зданием узла связи, торгового центра, организованного рядом продовольственных и промтоварных магазинов, культурно-просветительского, которым замыкается улица Ленина и состоит из кинотеатра, дома культуры, музея, находящегося недалеко от этого центра.

Кроме зданий, формирующих общегородской общественный центр, достаточно концентрированно общественные здания размещены в западной части планировочного района «Северо-восточный», образуя подцентр обслуживания района.

На территории города размещены другие здания общественного обслуживания, расположенные, как правило, обособленно и осуществляющими функции обслуживания 1-ой ступени в микрорайонах.

Состояние жилищного фонда и сферы социального обслуживания.

По сравнению с 1970 годом жилой фонд г. Миллерово увеличился в 2,1 раза и по состоянию на 2011 год насчитывает 692,9 тыс. м2, что при численности населения по городу 38,0 тыс. человек составило в среднем 18,2 м2 на человека.

Общая площадь ветхого жилого фонда составляет 3,9 тыс. м2 (0,6% общей площади).

За 40 лет значительно возрос обобществлённый жилой фонд. Если в 1970 году город был застроен преимущественно индивидуальными частными жилыми домами – 73,3% всего жилого фонда принадлежало гражданам на праве личной собственности – то в 2011 году количество обобществлённого фонда увеличилось на 10,6% раза и составило около 11,7 % всего жилья.

Динамика жилого фонда.

| Жилой фонд | 1970 г. |  | 1984 г. |  | 1994 г. |  | 2005 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тыс. м2 | % | тыс. м2 | % | тыс. м2 | % | тыс. м2 | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Всего, в т.ч.: | 330,5 | 100 | 474,9 | 100 | 571,5 | 100 | 692,9 | 100 |
| обобществлённый; | 73,3 | 22,2 | 146,2 | 30,8 | 198,7 | 34,8 | 81,1 | 11,7 |
| фонд личной собственности. | 257,2 | 77,8 | 328,7 | 69,2 | 372,8 | 65,2 | 611,8 | 88,3 |

Состояние и благоустройство жилого фонда.

|  | Единица измерения | Существующее положение |
| --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 4 |
| Жилищный фонд города: |  |  |
| общая площадь жилых помещений; | тыс. м2 | 692,9 |
| число жилых квартир в т.ч.: | ед. | 14 506 |
| однокомнатных; | - II - | 796 |
| двухкомнатных; | - II - | 4 614 |
| трёхкомнатных; | - II - | 7 358 |
| четырёхкомнатных и более. | - II - | 1 738 |
| В среднем на одного городского жителя: |  |  |
| общая площадь жилых помещений | м2 | 18,2 |
| Муниципальный жилищный фонд: |  |  |
| общая площадь жилых помещений; | тыс. м2 | 22,4 |
| Государственный жилищный фонд (ведомственный): |  |  |
| общая площадь жилых помещений; | тыс. м2 | 58,7 |
| Частный жилищный фонд: |  |  |
| общая площадь жилых помещений; | тыс. м2 | 611,8 |
| Общая площадь ветхого жилищного фонда: | тыс. м2 | 3,9 |
| Оборудование: |  |  |
| водопроводом; | % | 46,5 |
| водоотведением (канализацией); | % | 45,7 |
| центральным отоплением; | % | 59,8 |
| газом (сетевым, сжиженным); | % | 92,1 |
| ваннами (душем); | % | 39,3 |
| горячим водоснабжением; | % | 35,4 |
| напольными электроплитами. | % | 2,4 |
| Число семей, получивших жилые помещения и улучшивших жилищные условия: | ед. | 63 |
| в % к состоящим на учёте | % | 9,3 |
| Число семей, состоящих на учёте в качестве нуждающихся в жилых помещениях на конец года. | ед. | 744 |

Оборудование жилого фонда.

| Показатели | 1970 год, всего в % | 1994 год, всего в % | 2005 год, всего в % | Рост, % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2005 к 1970 | 2005 к 1994 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Жилой фонд, всего, | 100 | 100 | 100 |  |  |
| в том числе обеспечено: |  |  |  |  |  |
| водопроводом; | 1,7 | 28,1 | 46,5 | 44,8 | 18,4 |
| канализацией; | 1,0 | 26,0 | 45,7 | 44,7 | 19,7 |
| централизованным отоплением; | 5,5 | 45,0 | 59,8 | 54,3 | 14,8 |
| газом; | × | 65,8 | 92,1 | × | 26,3 |
| ваннами и душем. | × | × | 39,3 | × | × |

Обеспеченность жилого фонда города основными видами благоустройства за последние годы значительно повысилась. Населённый пункт в основном газифицирован.

Перспектива развития промышленности.

Основу промышленности, как и в настоящее время, составляют: энергетика, машиностроение, пищевая промышленность, определённые перспективы развития имеет производство строительных материалов, связанное с активизацией жилищного строительства. Учитывая напряжённую экономическую ситуацию в городе, дальнейшее развитие промышленности должно осуществляться на базе внедрения новых технологий, обеспечивающих минимизацию негативного воздействия на окружающую среду.

Основные крупные инвестиционные проекты на территории города:

Реконструкция и расширение производственных мощностей Миллеровского филиала ОАО «Астон» на площади 9,1 га.

Строительство комплекса по выращиванию и переработке мяса утки для ООО «Донстар» - размещение мясоперабатывающего комбината, комбикормового завода, элеватора.

Реконструкция и расширение производственных мощностей ООО «Амилко».

Строительство кондитерского комбината

Строительство комбината по переработке и выпуску биополимеров

Модернизация и реконструкция системы питьевого водоснабжения г. Миллерово.

Капитальный ремонт и реконструкция очистных сооружений канализации.

Модернизация и реконструкция (строительство) внутригородских канализационных сетей 300-600 мм и КНС.

Инженерная инфраструктура.

Территория городского поселения достаточно насыщена инженерными коммуникациями, обеспечивающими как рассматриваемый населённый пункт и его промышленные зоны, так и ряд прилегающих населённых пунктов.

Раздел 2. Комплексное развитие системы водоснабжения.

Источником водоснабжения города являются подземные воды каменно-угольных отложений.

Город постоянно ощущает нехватку питьевой воды, особенно в летний период. Увеличение количества артскважин на территории города без реконструкции существующих сетей эффекта не даёт.

Качество воды, подаваемой с городских артскважин, постоянно ухудшается.

В рамках реализации настоящей программы комплексного развития инженерной инфраструктуры Миллеровского городского поселения, разработан проект мероприятий по нормализации сложившейся ситуации.

Целью разработки и реализации проекта является выявление существующих недостатков и нарушений эксплуатации схемы водоснабжения, определение возможности дальнейшей модернизации, эксплуатации систем водоснабжения и дальнейшего перспективного развития. Приведение существующей схемы водоснабжения, качества подаваемой абонентам г.Миллерово питьевой воды к требованиям, предъявляемым нормативными и исходно – разрешительными документами к источникам централизованного хозяйственно – питьевого водоснабжения.

Суть проекта:

На сегодняшний день источником водоснабжения г.Миллерово являются подземные воды. Забор подземных вод осуществляется из 16 отдельно стоящих артезианских скважин, расположенных в разных частях жилой застройки на расстоянии от 300 до 2500 м относительно друг друга.

Водоносным горизонтом являются водоносный горизонт верхнемеловых отложений. Глубина скважин от 75 до 135 м. Производительность существующего водозабора составляет 14050 м3/сут. Из чего следует, что допустимый отбор подземных вод не обеспечит город требующимся расходом, и требует дополнительных источников водоснабжения.

В качестве водоподъемного оборудования используются насосы центробежные скважинные, типа ЭВЦ. Вода подается в разводящую сеть города без предварительной подготовки. Обеззараживание воды осуществляется непосредственно в скважинах путем периодического добавления раствора хлорной извести при неработающем насосе. Применяемая система обеззараживания не позволяет добиться требуемой концентрации остаточного хлора в воде (не более 1,5 мг/дм3 СанПиН 2.1.4.1110-02).

Расположение отдельно стоящих скважин в плотной жилой застройке не позволяет организовать зоны санитарной охраны (ЗСО) в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 в связи с чем, существующие зоны санитарной охраны артезианских скважин не обеспечивают полную защиту от отрицательного влияния на качество воды. Так, границы первого пояса зоны санитарной охраны скважины №12 (расположенная на территории танковой части), границы первого пояса ЗСО скважины №15 (расположения на ул. Пионерская), установлены с нарушением норм СанПиН 2.1.4.1110-02 на расстоянии 20 м. Информация об организации границ 2, 3-го пояса и мероприятий, необходимых для предупреждения и защиты от биологических и химических загрязнений отсутствует.

Водопроводная сеть, эксплуатируемая с 1930 г., неоднократно перекладывались и ремонтировалась. Прокладка трубопроводов сети выполнена из стальных, асбестоцементных, чугунных и пластмассовых труб диаметром труб от Ø50 до Ø400 мм.

В связи с 100 %-ым износом отдельных участков труб и увеличения необходимой подачи воды в новых жилых микрорайонах, водопроводная сеть не справляется с требующимся расходом воды. Частые аварии на сетях приводят к перебоям в подаче питьевой воды потребителю и увеличение объемов утечек.

Водонапорная башня, подающая воду в разводящую сеть поселка ДСХТ объемом 150 м3, находится в аварийном состоянии, систематичные ремонты башни приводят к регулярным сбоям подачи воды населению поселка. Существующие два резервуара на территории скважины ДСХТ №1 объемом 200 м3 и 400 м3 не достаточно для обеспечения аварийного запаса хозяйственно – бытовых и противопожарных вод. Резервуары чистой воды расположенные на территории города не эксплуатируются по причине физического износа.

Скважина ДСХТ №2 предназначена для резерва на случай выхода из строя скважины ДСХТ №1.

Показатели качества подземных вод не отвечают требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Вода питьевая» по общей минерализации, ионам железа и общей жесткости. На ряде скважин общая минерализация достигает 1592 мг/дм3 (ПДК - 1000 мг/дм3), содержание железа 1,69 мг/дм3 (ПДК – 0,3 мг/дм3), жесткость 18,8 мг-экв /дм3 (ПДК - 7 мг-экв /дм3).

В схеме водоснабжения г.Миллерово отсутствуют водопроводные очистные сооружения необходимые для обеспечения требуемого СанПиН 2.1.4.1074-01 качества воды. В результате чего население города получает воду несоответствующего качества без согласования с санитарно – эпидемиологической службы.

Исходя, из всего выше сказанного можно сделать вывод, что город испытывает дефицит в качественной питьевой воде. Мощности существующего источника водоснабжения не достаточно для полного обеспечения города хозяйственно – бытовой водой. Расположение отдельно стоящих скважин в плотной жилой застройке не позволяет организовывать ЗСО в соответствии с предъявляемыми требованиями.

Для дальнейшей эксплуатации существующей схемы водоснабжения и бесперебойного обеспечения жителей города Миллерово качественной питьевой водой необходимо предусмотреть:

- дополнительный источник водоснабжения – Долотинское месторождение подземных вод.

- в схему водоснабжения включить резервуары и водопроводные очистные сооружения;

- зоны санитарной охраны водопроводных сооружений и соответствующие режимы в пределах поясов ЗСО;

- замену водопроводной напорной башни;

- реконструкцию водопроводных сетей города.

В случае, если вышеуказанные мероприятия не будут реализованы в ближайшие 3-5 лет, к 2015 году население г. Миллерово останется без питьевой воды.

Степень проработки проекта – технико-экономическое обоснование

Специализированным проектным институтом разработаны следующие материалы необходимые для реализации данного проекта:

- «Анализ существующей схемы водоснабжения г. Миллерово Ростовской области»;

- «Вариантная разработка принципиальной схемы водоснабжения г. Миллерово Ростовской области»;

- «Техническое задание на разработку рабочего проекта «Система питьевого и пожарного водоснабжения г. Миллерово»;

- «Сметы на разработку проектно-сметной документации по объекту: «Подача воды от нового водоразборного узла (Долотинский водозабор)» стадий «Р», «П», «РП».

- В 2011 году по заказу администрации Миллеровского городского поселения и Комитета по охране окружающей среды Ростовской области начаты работы по переоценке запасов подземных вод Долотинского месторождения для водоснабжения г. Миллерово.

Проектно-сметная документация: имеются сметы на разработку проектно-сметной документации

Ожидаемый срок реализации проекта:

| № п/п | Этапы реализации проекта | Срок реализации (годы) |
| --- | --- | --- |
| 1 | «Переоценка запасов подземных вод Долотинского месторождения для водоснабжения г. Миллерово» | 2011-2013 |
| 2 | «Изготовление проектно-сметной документации по объекту «Подача воды от нового водозаборного узла (Долотинское месторождение) для водоснабжения г. Миллерово» | 2012-2013 |
| 3 | «Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Подача воды от нового водозаборного узла (Долотинское месторождение) для водоснабжения г. Миллерово». | 2013-2015 |

Ожидаемые результаты:

В случае реализации данного проекта все население г. Миллерово, а это более 37,5 тысяч человек, будет обеспечено качественной питьевой водой. Будет полностью модернизирована существующая система хозяйственного и питьевого водоснабжения г. Миллерово, что позволит реализовать не только бесперебойное водоснабжение населения и социально значимых объектов, но и в разы повысить противопожарную защищенность населенного пункта, за счет модернизированной системы противопожарных водоводов. Вышесказанное позволит в корне изменить неблагоприятную, на сегодняшний день, ситуацию в сфере санитарного благополучия населения, значительно повысить уровень жизни граждан, усилить авторитет действующей власти как муниципального, так и федерального и регионального уровней.

Благополучатели проекта:

Более 37,5 тысяч жителей г. Миллерово, т.е. все население муниципального образования, включая и нетрудоспособные слои общества являются прямыми благополучателями проекта  (улучшение качества жизни) и, более 13,5 тысяч жителей Миллеровского района и Ростовской области – косвенные благополучателями проекта (рабочие места в существующих и создаваемых организациях и предприятиях).

Ориентировочный бюджет проекта:

| № п/п | Виды затрат | Инвесторы, (соинвесторы) тыс.руб. | Спонсоры тыс.руб. | Бюджет (уровень бюджета) тыс.руб. | Полная стоимость тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Вложенные средства |  |  |  |  |  |
| 1 | «Переоценка запасов подземных вод Долотинского месторождения для водоснабжения г. Миллерово» | - | - | 40000,0 – областной бюджет | 40000,0 |
| 2 | «Изготовление проектно-сметной документации по объекту «Подача воды от нового водозаборного узла (Долотинское месторождение) для водоснабжения г. Миллерово» | - | - | 300,0 – местный бюджет | 35103,37 |
|  | Итого |  |  | 40300,0 | 75103,37 |
| 2. Необходимые средства |  |  |  |  |  |
| 1 | «Изготовление проектно-сметной документации по объекту «Подача воды от нового водозаборного узла (Долотинское месторождение) для водоснабжения г. Миллерово» | - | - | 4678,0 – местный бюджет 30125,37 – областной мбюджет | 34803,37 |
| 2 | «Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Подача воды от нового водозаборного узла (Долотинское месторождение) для водоснабжения г. Миллерово». | Возможность осуществления ГЧП | - | 450000,0 – федеральный бюджет 62179,65 – областной бюджет 9870,85 – местный бюджет | 522050,5 |
|  | Итого |  |  |  | 556853,87 |

Схемой водоснабжения решены вопросы дальнейшего развития водопроводных сетей и их сооружений как на территориях перспективного развития селитебных и промышленных зон, так и всего городского поселения в целом. На расчётный срок предусмотрена схема исключительно централизованного питьевого водоснабжения. При этом все отдельно расположенные скважины и шахтные колодцы, кроме тех, которые удовлетворяют потребность в воде технического качества, должны быть затампонированы. Проектом установлена, также, необходимость проведения мероприятий по совершенствованию системы водоснабжения: оптимизация водохозяйственного баланса с последовательным сокращением удельных расходов воды на хозяйственно-питьевые нужды, сокращение использования питьевой воды на полив и производственные нужды, введение оборотных систем водоснабжения на производственных предприятиях, установка на сетях датчиков, регистрирующих утечки и порывы сетей, установка счётчиков для водопользователей с оплатой по фактическому потреблению.

Проектом принята централизованная система водоснабжения, которая обеспечит:

хозяйственно-питьевое водопотребление в жилых и общественных зданиях, а также нужды коммунально-бытовых предприятий;

хозяйственно-питьевое водопотребление промышленных, коммунальных и сельскохозяйственных предприятий;

технологические производственные нужды промышленных и сельскохозяйственных предприятий;

полив территории, зелёных насаждений;

противопожарные мероприятия.

С учётом климатических и местных условий, а также предусматриваемой степенью благоустройства планировочных районов города, норма хозяйственно-питьевого водопотребления принимается следующей:

для зданий существующей усадебной застройки, оборудованных водопроводом, канализацией без ванн и местными водонагревательными установками – 160 л/сутки на человека;

для зданий проектируемой усадебной застройки с водопроводом, канализацией с ванными и местными водонагревательными установками – 200 л/сутки на человека;

для зданий 2-3-этажной застройки с водопроводом, канализацией с ванными и местными водонагревательными приборами – 230 л/сутки на человека;

для зданий 5-этажной застройки с водопроводом, канализацией с ванными и централизованным горячим водоснабжением – 250 л/сутки на человека;

коэффициент суточной неравномерности – 1,3;

норма расхода воды на поливку проездов, площадей и зелёных насаждений в пересчёте на одного жителя принята равной 90 литров в сутки;

Норма расчётного расхода воды на наружное пожаротушение и количество одновременных пожаров приняты следующими:

при количестве жителей на первую очередь – 42,1 тыс. человек – 2 пожара по 25 л/сек. на каждый;

на расчётный срок при 46,1 тыс. человек, также 2 пожара по 25 л/сек. на каждый пожар;

Норма расхода воды на внутреннее пожаротушение из пожарных кранов принята равной 5 л/с на каждый пожар (2 струи по 2,5 л/с каждая). Расход воды на тушение пожара из спринклерных и дренчерных установок составляет 30 л/с на 1 пожар.

Расчётная продолжительность тушения пожара – 3 часа. Трёхчасовой неприкосновенный противопожарный запас воды должен храниться в резервуарах на площадке 3-го подъёма:

неприкосновенность пожарных запасов воды должна обеспечиваться автоматикой резервуаров;

максимальный срок восстановления неприкосновенного противопожарного запаса воды – 24 часа.

Расходы воды на хозяйственно-питьевые и производственные нужды промпредприятий приняты по данным служб эксплуатации ПУ «Водоканал», администрацией предприятий.

Расходы на местную промышленность и неучтённые приняты 15% от хозяйственно-питьевых расходов.

Суммарный расход воды на нужды жилой застройки, промпредприятий, полив и неучтённые расходы приведены в таблице.

Водопотребление города Миллерово составляет:

I очередь – 21 500,0 м3/сутки;

расчётный срок – 23 505,0 м3/сутки.

Суммарный расход воды по Миллеровскому городскому поселению.

| № п/п | Наименование водопотребителей | Расход воды на расчётный срок, м3/сутки |
| --- | --- | --- |
| 1. | Жилая застройка | 13 353,0 |
| 2. | Промпредприятия (до 30% от п. 1) | 4 000,0 |
| 3. | Полив (90 л/сут. на 1 чел.) | 4 149,0 |
| 4. | Неучтённые расходы 15% и местная промышленность (до 15% от п. 1) | 2 003,0 |
|  | Всего: | 23 505,0 |
|  | в том числе: на 1 очередь развития | 22 485,0 |

Расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды

Миллеровского городского поселения.

| № п/п | Категория жилой застройки | Степень благоустройства | Норма водопотребления на 1 жителя, л/сутки | Коэффициент суточной неравномерности | Население, тыс. жителей | Расход воды в м3/сутки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Жилой район «Центральный»: |  |  |  |  |  |  |
| 1. | усадебная | Застройка зданиями, оборудованными водопроводом, канализацией без ванн и местными водонагревателями. | 160 | 1,3 | 2,40 | 499,2 |
| 2. | усадебная | То же, с ванными и местными водонагревателями | 200 | 1,3 | 2,0 | 520,0 |
| 3. | многоквартирная 2-5 эт. | То же, с ванными и местными водонагревателями | 240 (прин. усреднён.) | 1,3 | 4,90 | 1 528,8 |
| Итого: |  |  |  |  | 9,30 | 2 548,0 |
| Неучтённые расходы и местную промышлен. 15% от х/п расходов: |  |  |  |  |  | 382,0 |
| Расходы на полив 90 л/сутки на 1 жителя: |  |  |  |  |  | 837,0 |
| Всего по жилому району: |  |  |  |  |  | 3 767,0 |
| Жилой район «Северный»: |  |  |  |  |  |  |
| 1. | усадебная | Застройка зданиями, оборудованными водопроводом, канализацией с местными водонагревателями. | 200 | 1,3 | 7,17 | 1 864,2 |
| 2. | многоквартирная 2-3 эт. | То же, с ванными и местными водонагревателями | 230 | 1,3 | 3,93 | 1 175,1 |
| Итого: |  |  |  |  | 11,1 | 3 039,3 |
| Неучтённые расходы и местную промышлен. 15% от х/п расходов: |  |  |  |  |  | 455,90 |
| Расходы на полив 90 л/сутки на 1 жителя: |  |  |  |  |  | 999,0 |
| Всего по жилому району: |  |  |  |  |  | 4 494,2 |
| Жилой район «Восточный»: |  |  |  |  |  |  |
| 1. | усадебная | Застройка зданиями, оборудованными водопроводом, канализацией без ванн и местными водонагревателями. | 160 | 1,3 | 1,05 | 218,0 |
| 2. | усадебная | То же, с ванными и местными водонагревателями | 200 | 1,3 | 1,12 | 291,2 |
| 3. | многоквартирная 2-3 эт. | То же, с ванными и местными водонагревателями | 230 | 1,3 | 3,08 | 906,0 |
| Итого: |  |  |  |  | 5,2 | 1 415,2 |
| Неучтённые расходы и местную промышлен. 15% от х/п расходов: |  |  |  |  |  | 212,28 |
| Расходы на полив 90 л/сутки на 1 жителя: |  |  |  |  |  | 468 |
| Всего по жилому району: |  |  |  |  |  | 2 095,48 |
| Жилой район «Южный»: |  |  |  |  |  |  |
| 1. | усадебная | Застройка зданиями, оборудованными водопроводом, канализацией без ванн и местными водонагревателями. | 160 | 1,3 | 0,60 | 124,8 |
| 2. | усадебная | То же, с ванными и местными водонагревателями | 200 | 1,3 | 1,10 | 286,0 |
| 3. | многоквартирная 2-3 эт. | То же, с ванными и местными водонагревателями | 230 | 1,3 | 1,50 | 448,5 |
| 4. | многоквартирная 5 эт. | То же, с ванными и местными водонагревателями | 250 | 1,3 | 4,8 | 1560,0 |
| Итого: |  |  |  |  | 8,0 | 2419,3 |
| Неучтённые расходы и местную промышлен. 15% от х/п расходов: |  |  |  |  |  | 362,9 |
| Расходы на полив 90 л/сутки на 1 жителя: |  |  |  |  |  | 720,0 |
| Всего по жилому району: |  |  |  |  |  | 3502,2 |
| Жилой район «Западный»: |  |  |  |  |  |  |
| 1. | усадебная | Застройка зданиями, оборудованными водопроводом, канализацией с ванными и местными водонагревателями. | 200 | 1,3 | 2,02 | 525,2 |
| 2. | многоквартирная 3-5 эт. | То же, с ванными и местными водонагревателями | 250 | 1,3 | 10,48 | 3406,0 |
| Итого: |  |  |  |  | 12,50 | 3931,2 |
| Неучтённые расходы и местную промышлен. 15% от х/п расходов: |  |  |  |  |  | 589,68 |
| Расходы на полив 90 л/сутки на 1 жителя: |  |  |  |  |  | 1125,0 |
| Всего по жилому району: |  |  |  |  |  | 5645,88 |
| Всего по жилой застройке города: |  |  |  |  |  | 13 353,0 |
| Всего расходов на полив: |  |  |  |  |  | 4149,0 |
| Всего неучтённых расходов и местную промышленность: |  |  |  |  |  | 2003,0 |
| Всего по промпредприятиям (до 30% расходов на х/п): |  |  |  |  |  | 4000,0 |
| Всего по городскому поселению: |  |  |  |  |  | 23 505,0 |

Схема водоснабжения.

Принимаемая схема водоснабжения решена на основе градостроительных решений генерального плана:

расчётной численностью населения на расчётный срок (в т.ч.: I очередь) – 46 100 (42 100) человек;

уровнем благоустройства и этажностью;

полученными расчётными расходами воды.

Суммарное водопотребление города Миллерово составляет: расчётный срок – 23 505 м3/сутки.

Разведанные запасы подземных вод в районе х. Долотинка и Журавка, выполненные в 1967-1970 гг. «Южгеологией», составляют по категории А+В=23000 м3/сутки и утверждены с расходом 19 400 м3/сутки.

По данным службы эксплуатации ПУ «Водоканал» дебет скважин, находящихся в настоящее время в рабочем состоянии, составляет около 200 м3/час. Дебет одной скважины ~ 45 м3/час.

Для забора всей воды из Долотинского месторождения проектом было предусмотрено 23 скважины, в т.ч. - 21 рабочая, 2 резервных. При дебете 45 м3/час, достаточно 18 рабочих скважин.

Таким образом, расходы I-ой очереди полностью обеспечиваются Долотинским водозабором.

Недостающее количество воды для расчётного срока 4105 м3/сутки, отнесённое к расходам для нужд промпредприятий рекомендуется обеспечить водозаборными скважинами промпредприятий.

Существующие водозаборные скважины, разбросанные по городу, подлежат томпонажу.

Схема подачи воды в город Миллерово принята по ранее разработанным проектам, а именно: 18 насосных станций над артскважинами подают воду четырьмя сборными трубопроводами в два резервуара, ёмкостью по 250 м3 на площадке 2-го подъёма. Насосная станция 2-го подъёма забирает воду из резервуаров и качает её по двум трубопроводам  400 мм, протяжённостью 12,9 км на площадку 3-го подъёма в два резервуара по 2 500 м3. Насосная станция 3-го подъёма по двум ниткам  500 мм подаёт воду в разводящую сеть города.

Старые разводящие сети, отслужившие срок годности, подлежат перекладке. Прокладываются новые в проектируемых кварталах и жилых образованиях. Для жилых домов старой застройки проектируется полное благоустройство, уличные водоразборные колонки ликвидируются.

Хозяйственно-противопожарный водопровод предусматривается по системе противопожарного водопровода низкого давления. Минимальный свободный напор над поверхностью земли при максимальном водоразборе принят 26 м из условия подачи воды в 5-этажные дома.

Для целей пожаротушения на сети предусматривается установка пожарных гидрантов.

Магистральные уличные сети проектируются замкнуто – кольцевыми.

На расчётный срок схема водоснабжения сохраняется как и для I-ой очереди. Намечается дальнейшее развитие сетей в существующей и вновь проектируемой застройке.

Производственное водоснабжение.

Технологического водоснабжения в городе нет. На производственные нужды вода подаётся из городского водопровода. Некоторые предприятия имеют артскважины на своих территориях или вблизи их. Это «Миллеровосельмаш», маслоэкстракционный завод, ООО «Амилко» и др.

Это диктуется дефицитом воды в сетях городского водопровода.

При вводе в эксплуатацию всего комплекса Долотинского месторождения рекомендуется на следующей стадии проектирования определить какие из скважин необходимо оставить на расчётный срок для производственного водоснабжения, остальные – затампонировать.

Ниже приведена таблица ориентировочного водопотребления и водоотведения промпредприятиями Миллеровского городского поселения.

Данные по водопотреблению и водоотведению промпредприятий

Миллеровского городского поселения.

| № п/п | Наименование промпредприятий | Водопровод м3/мес. | Водоотвод, м3/мес. | По данным водоканала и заводов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | МЗМО им. Гаврилова | 1680/56 | 2651/88 | ПУ ВДК |
|  | «Миллеровосельмаш» | 11800/393 | 2172/72 | з-д Сельмаш |
|  | Швейная фабрика «Глория Джинс» | 101/3 | 101/3 | ПУ ВДК |
|  | Маслодельный комбинат | 882 | 17832/594 | - II - |
|  | Маслоэкстракционный завод | 30000/1000 | 16255/542 | - II - |
|  | Комбинат хлебопродуктов | 146,8/5 | - | - II - |
|  | Мебельная фабрика | 459/15 | 459/15 | - II - |
|  | Кирпичный завод |  |  | - II - |
|  | Винзавод | 416/14 | 493/16 | - II - |
|  | Завод резинотехнических изделий |  |  | - II - |
|  | Мясоптицекомбинат | 1710/57 | 6200/207 | - II - |
|  | Горпищекомбинат | 954/32 | 546/18 | - II - |
|  | Карьероуправление ГОК | 25/08 | - | - II - |
|  | Строительные организации | 759/25 | - | - II - |
|  | Автотранспортные предприятия |  | сливная станция | - II - |
|  | Базы, склады | 400/13 | 60,9/3 | - II - |
|  | Учебные заведения | 9015/601 | 6435/215 | - II - |
|  | Прочие предприятия | 28034/934 | 23205/774 | - II - |
|  | Итого: м3/сутки | 3732,0 | 2547 |  |

Общий расход по промпредприятиям принят на расчётный срок – 4000 м3/сут.

Качественная характеристика подземных вод Долотинского месторождения.

Согласно отчётным данным «Южгеологии», общая минерализация подземных вод верхнемелового водоносного горизонта не превышает 1 г/л.

Содержание общей жёсткости не превышает в среднем 6,2 мг-экв./л., содержание вредных компонентов не выходит за пределы установленных ГОСТами норм, но обращает на себя внимание. Повышенное содержание нитратов - 26,7-53 мс/л в расчёте на NO3 в некоторых разведанных скважинах, что обусловлено заболоченностью пойм реки Полной и приустьевой части р. Журавки.

Отсутствие постоянного водотока из старицы реки Журавка в северной окраине х. Долотинка создаёт благоприятные условия для отмирающих растительных остатков, способствующих образованию в воде азотистых соединений.

При эксплуатации всех скважин водозабора содержание азота не будет превышать допустимых нормами пределов: 7,04 мг/л против 10 мг/л.

Отмечено отсутствие в воде общего железа и малое (0,2-0,3 мг/л) содержание фтора.

По бактериальному составу подземные воды соответствуют требованиям ГОСТ «Вода питьевая».

Согласно рекомендациям «Южгеология» для доведения качества воды до ГОСТовских норм необходимо:

Проведение мероприятий по осушению заболоченности у скважин х. Карпенко и вблизи скважин у х. Долотинка.

Фторирование воды.

Смешение воды всех скважин и уменьшением в результате этого содержания азота.

Сводный перечень выполняемых мероприятий приведен в приложении № 1 к настоящей программе

Раздел 3. Комплексное развитие системы водоотведение.

Город Миллерово имеет раздельную систему канализации со слабо развитой сетью, обеспечивающей отвод и подачу на очистку бытовых сточных вод от города и смеси бытовых и производственных сточных вод промышленных предприятий.

В городе эксплуатируются очистные сооружения канализации, действующие с производительностью 5,8 тыс. м3/сутки в составе: приёмная камера, пескловушка, первичные отстойники, аэрофильтры, вторичные отстойники, контактные резервуары, хлораторная, н.с. собственных нужд, цех мехобезвоживания, песколовые и иловые площадки и вспомогательные сооружения.

Очищенные сточные воды самотёком отводятся в р. Глубокая.

Город имеет сложный рельеф местности, изрезан оврагами, балками, рекой Глубокой, разделён железнодорожными путями. Стояки от города и промпредприятий перекачиваются на канализационные очистные сооружения канализационными насосными станциями: «Артиллерийская», «Газетная», «ЗЦМ», «ДСХТ», «Грибоедовская» и рядом подкачивающих КНС.

Частный одноэтажный сектор канализован на 25-29%. 2-х этажная застройка канализуется в выгребные колодцы, откуда стоки вывозятся частично на КНС, частично на свалку и в ближайшие канализационные колодцы. Всего за отчётный год (2011) через очистные сооружения пропущено 1107 тыс. м3 сточных вод с полной биологической очисткой. Общая протяжённость канализационных сетей 32,1 км.

Обеспеченность жилой застройки централизованным канализованием – 31,8%.

Водоотведение ливневых стоков с территории города открытое, неорганизованное в сторону балок и, далее, в основной водоприёмник ливневых вод – р. Глубокую.

Закрытых ливнестоков в городе нет.

Настоящей программой решается двуединая задача - организация системы водоотведения хозяйственно-бытовых и ливневых стоков как для существующей жилой, общественной и производственной застройки, так и для проектируемой. Развитие и реконструкции сложившейся системы водоотведения инициировано и начато на нескольких инвестиционных площадках параллельно и независимо друг от друга, с реконструкцией единых канализационных очистных сооружений. Задача организации системы водоотведения является одной из приоритетных для нашего города. Программой предусмотрено:

канализование новой  жилой и общественной застройки, а также кварталов существующих селитебных зон населённого пункта самотечными и напорными коллекторами в канализационные насосные станции (КНС), предусмотренные к размещению по сборным бассейнам города и, далее, напорными коллекторами на очистные сооружения биологического типа, расположенные в южной части города. Решение о централизованной канализации не исключает возможность применения локальных очистных сооружений, работающих с использованием инновационных технологий (активный ил и т. п.) типа «ТОПАС» различной мощности. Очищенные до 96% стоки (уровень рыбохозяйственных ПДК), как условно чистые воды возможно направить ниже по существующему рельефу;

канализование существующих и проектируемых промышленных объектов самотёчными и напорными коллекторами в сборные канализационные насосные станции (КНС), размещаемые на площадках, объединяющих несколько предприятий. Подключение КНС предусмотрено напорными коллекторами, трассы которых размещаются вдоль основных автотрасс. Дальнейший сброс предполагается на очистные сооружения канализации (ОСК) г. Миллерово;

строительство системы ливневой канализации по проезжим частям жилой застройки на участках промышленных предприятий, с устройством локальных очистных сооружений типа «Катрин». Поверхностные стоки, после их очистки, возможно направить ниже по рельефу. Применение современных водосберегающих технологий производства, введения систем оборотного водоснабжения, повторного и последовательного использования воды, создания бессточных производств  позволит сократить водопотребление промышленных объектов, снизив, таким образом, нагрузку на очистные сооружения.

Новое строительство канализационной системы позволяет внедрить новые технологии прокладки инженерных сетей.

Самотечные сети предусматриваются со смотровыми колодцами из труб ПВХ    160 – 250 мм.

При последующих стадиях проектирования, после выполнения инженерно-геологических изысканий, на отдельных участках общественных, жилых и производственных зданий предусматривается устройство дренажных систем с возможным их подключением к системам водоотведения.

Мероприятия по созданию и развитию системы водоотведения направлены на улучшение условий проживания населения, минимизацию негативного воздействия предприятий и производств на окружающую природную среду, снижение загрязнения водного бассейна и почв.

Реализация проектных предложений будет производиться по этапам, в соответствии с муниципальными программами города,  района и области в целом: «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» Федеральной целевой программы «Жилище».

Суммарный расход стоков по Миллеровскому городскому поселению.

| № п/п | Наименование водопотребителей | Количество стоков на расчётный период, м3/сутки |
| --- | --- | --- |
| 1. | Жилая застройка | 13 353,0 |
| 2. | Промпредприятия | 4000,0 |
| 3. | Неучтённые расходы 15% | 2 003,0 |
|  | Итого: | 19 356,0 |
|  | в т.ч. – на 1 очередь: | 17 676,0 |

Существующие канализационные очистные сооружения имеют техническую возможность наращивания мощностей, таким образом, после проведения реконструкции очистные сооружения будут иметь возможность принять расчётный расход.

Проектируемая схема водоотведения.

Миллеровское городское поселение условно разделено на 7 бассейнов канализования.

1-й бассейн канализования.

Он охватывает жилой район «Северный» в границах: река Глубокая, пл. Победы с продолжением улицы туп. Питомнический, новые микрорайоны на севере и землями бывшего аэропорта.

Стоки собираются в северной части в самотечные коллекторы и отводятся в проектируемую КНС «Садовая», которая будет перекачивать их в существующий колодец-гаситель «КГ» на существующем трубопроводе от КНС «Черноморская».

В южной части бассейна стоки собираются по самотечным коллекторам в КНС «Донецкая».

2-й бассейн канализования.

В границах: КНС «Донецкая», река Глубокая, территория песчаного карьера и сборно-распределительная камера у поста ГАИ в районе пятиэтажной застройки.

Стоки КНС «Донецкая» перекачивает в сборный колодец, размещённый в районе улиц Октябрьская и III-го Интернационала, откуда по самотечному коллектору поступают в сборно-распределительную камеру у поста ГАИ. К сборно-распределительной камере стоки поступают так же от КНС «Школа», больницы, промпредприятий восточной части города, а так же 4-го бассейна канализования.

3-й бассейн канализования.

В границах: сборно-распределительная камера, железная дорога, сады в юго-восточной части города, промпредприятия и канализационные очистные сооружения (ОСК).

В этом бассейне канализования имеется две КНС: «Артиллерийская» и «Грибоедовская».

До строительства от сборно-распределительной камеры стоки разделяются. Основная их часть идёт на «Грибоедовскую», затем – по двум трубопроводам  400 мм, будет перекачивать их на КНС. Оставшиеся стоки КНС «Артиллерийская» по трубопроводу  200 мм перекачает на ОСК в нормальном режиме работы.

4-й бассейн канализования.

В него входит канализование района военного городка и развивающего этого типа застройки.

Стоки собираются в КНС «Черноморская». От неё стоки по напорному трубопроводу  400 мм подаются к колодцу – гасителю, размещённому между ж/д и автомобильной дорогой в районе ул. Тургенева. В него же поступают стоки от 1-го бассейна канализования.

От «КГ» стоки по самотечному коллектору  400 мм отводятся к КНС «Военная», а та по трубопроводу  400 перекачивает их в сборную камеру 3-го бассейна канализования.

5-й бассейн канализования.

Он охватывает территорию жилого района в районе завода «Миллеровосельмаш». Стоки собираются в КНС «Сельмаш», и далее перекачиваются через ж/д дорогу в «КГ» от которого стоки самотёком поступают в КНС «Газетная», от неё стоки по напорному трубопроводу  600 мм подаются на ОСК.

6-й бассейн канализования.

Обеспечивает канализование производственных мощностей ООО «Амилко», ООО «Евродон» (имеющих локальные станции очистки производственных стоков) и близлежащих жилых домов. Стоки собираются в КНС «ЗЦМ», которая по трубопроводу (две нитки)  250 мм перекачивает их на ОСК.

7-й бассейн канализования.

Канализует район сельхозтехникума, стоки собираются в КНС «ДСХТ» и от неё по трубопроводу  150 мм перекачиваются на ОСК.

Мощность канализационных очистных сооружений, после реконструкции рассчитана на 12500 м3/сутки, количество же стоков на первую очередь, согласно расчёта 5800,0 – 6000,0 м3/сутки. На расчётный срок потребуется дальнейшее расширение очистных сооружений с общей мощностью 12500 м3/сутки, и строительство самотечных коллекторов в проектируемых микрорайонах.

Расширение очистных сооружений может быть выполнено в пределах существующей площадки без изъятия дополнительных площадей под строительство.

В настоящее время разработана проектно-сметная документация на реконструкцию существующих очистных сооружений канализации, а также разрабатывается документация на проведение второго этапа капитального ремонта ОСК. Параллельно ведется работа по текущему и капитальному ремонту городских сетей водоснабжения и водоотведения. Сводный перечень выполняемых мероприятий приведен в приложении № 1 к настоящей программе.

Раздел 4. Комплексное развитие системы теплоснабжение.

В настоящее время централизованным отоплением и частично горячим водоснабжением обеспечена только многоэтажная застройка жилищного сектора, промышленные предприятия, а также учреждения и предприятия обслуживания.

Централизованным отоплением обеспечено 43% жилого фонда, горячим водоснабжением обеспечено 24,5% жилого фонда, газифицировано 85,8% жилого фонда.

Отопление одноэтажной застройки осуществляется от индивидуальных источников тепла, работающих на газе и твёрдом топливе.

Источниками централизованного теплоснабжения г. Миллерово служат 5 крупных промышленных котельных и 72 мелких производственных и отопительных котельных, обслуживаемых коммунальными службами города, характеристики которых приведены ниже.

Характеристика существующих котельных

промышленных предприятий г. Миллерово.

| № п/п | Наименование источников теплоснабжения | Вид топлива | Установленная мощность, мВт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Котельная масло-экстракционного завода. | уголь, мазут | 25,1 |
| 2. | Котельная завода «Миллеровосельмаш». | мазут | 12,2 |
| 3. | Котельная маслодельного завода. | мазут | 12,2 |
| 4. | Котельная завода им. Гаврилова | уголь, мазут | 5,0 |
| 5. | Котельная мебельной фабрики | уголь | 4,1 |
|  | Итого |  | 58,6 |

Характеристика существующих жилищно-коммунальных

котельных г. Миллерово.

| № п/п | Наименование и адрес источника теплоснабжения | Вид и марка топлива | Суммарная промышленная производительность |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | гор. вода, мВт. | пар, кг/с. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Отопительная котельная № 2 по ул. Левитана. | уголь | 2,1 | - |
|  | Отопительная котельная № 3 по ул. Кирова. | уголь | 0,5 | - |
|  | Отопительная котельная № 5 по ул. Ленина. | - II - | 2,58 | - |
|  | Котельная школа № 1 по ул. Плеханова. | - II - | 4,2 | - |
|  | Детсад № 1 по ул. Чкалова. | - II - | 0,48 | - |
|  | УПК по ул. Чкалова. | - II - | 1,18 | - |
|  | Школа № 8 по ул. Степная. | - II - | 0,7 | - |
|  | Школа раб. молодёжн. по ул. Вокзальная. | - II - | 0,3 | - |
|  | Узел связи. Котельная по ул. Ленина. | - II - | 0,6 | - |
|  | Котельная кафе «Центральное» по ул. Ленина. | - II - | 0,6 | - |
|  | Детсад по ул. Им. 8 Марта. | - II - | 0,7 | - |
|  | Поликлиника по ул. Им. Горького. | - II - | 0,6 | - |
|  | Стоматологическая поликлиника. | - II - | 0,3 | - |
|  | Котельная автошколы. | - II - | 0,4 | - |
|  | Котельная по ул. Пушкина. | - II - | 0,96 | - |
|  | ДСХГ котельная. | - II - | 5,0 | - |
|  | Вагонное депо, котельная. | мазут | - | 1,1 |
|  | Локомотивное депо. | - II - | 1,1 | - |
|  | Дистанция пути ул. Тельмана. | уголь | 1,7 | - |
|  | Психбольница. | - II - | 1,7 | - |
|  | Магазин № 5. | - II - | 0,2 | - |
|  | Магазин № 6. | - II - | 0,6 | - |
|  | Магазин № 14. | - II - | 0,6 | - |
|  | Магазины № 23, 32. | - II - | 0,3 | - |
|  | Тубдиспансер. | - II - | 0,2 | - |
|  | Административное здание по ул. III Интернационала. | - II - | 0,6 | - |
|  | Музыкальная школа. | - II - | 0,3 | - |
|  | Котельная детсада. | - II - | 0,6 | - |
|  | Швейная фабрика. | - II - | 1,2 | - |
|  | Котельная хлебокомбината. | - II - | - | 0,5 |
|  | Пищекомбинат. | уголь | 0,6 | 0,83 |
|  | Мясокомбинат по ул. Вокзальная. | - II - | - | 0,6 |
|  | Винзавод. | - II - | - | 0,83 |
|  | Комбинат хлебопродуктов. Котельная. | - II - | - | 0,6 |
|  | Котельная № 4 по ул. Люксембург. | - II - | 0,58 | - |
|  | Котельная школы № 2 по ул. Осоавиахима. | - II - | 0,96 | - |
|  | Котельная школы № 4 по ул. Менделеева. | - II - | 1,18 | - |
|  | Котельная детсада № 2 по ул. Толстого. | - II - | 1,12 | - |
|  | Котельная по ул. Седова. | - II - | 1,18 | - |
|  | Контора. | - II - | 0,2 | - |
|  | Котельная по ул. Донецкой. | - II - | 0,25 | - |
|  | Котельная по ул. Октябрьской. | - II - | 1,8 | - |
|  | Детсад № 4. | - II - | 0,35 | - |
|  | РТП. | - II - | - | 1,4 |
|  | ППУ-II. | - II - | 0,6 | - |
|  | Рыбколхоз. | - II - | 0,6 | - |
|  | РСУ «Зеленстрой». | - II - | 2,8 | - |
|  | Станция техобслуживания. | - II - | 0,3 | - |
|  | ПМК «Ростовсельхозводстрой». | - II - | 0,6 | - |
|  | МПМК-1. | - II - | 1,7 | - |
|  | Управление механизации. | - II - | 0,6 | - |
|  | ПОАТ котельная по ул. III Интернационала. | - II - | 0,6 | - |
|  | ДСПМК-10 котельная по ул. Шолохова. | - II - | 0,6 | - |
|  | Пищекомбинат. | - II - | - | 0,83 |
|  | Горбольница. | - II - | 1,7 | 0,6 |
|  | Ветстанция. | - II - | 1,5 | - |
|  | Котельная по ул. Матросова. | - II - | 0,4 | - |
|  | Котельная по ул. III Интернационала. | - II - | 0,6 | - |
|  | Общежитие. | - II - | 0,3 | - |
|  | Промсклад. |  | 0,6 | - |
|  | Магазин № 7. |  | 0,3 | - |
|  | Детская поликлиника. |  | 0,2 | - |
|  | Кинотеатр «Россия». |  | 0,6 | - |
|  | Аптекоуправление. |  | 0,7 | - |
|  | Котельная по ул. Вокзальная. |  | 0,3 | - |
|  | Котельная гаража. |  | 0,1 | - |
|  | Котельная детского сада по ул. Жуковского. |  | 0,6 | - |
|  | Карьероуправление. Мастерские. | - II - | 0,2 | - |
|  | УПП ВОГ. | - II - | 0,6 | - |
|  | Котельная элеватора по ул. Тельмана. | - II - | 0,6 | - |
|  | Котельная подсобного хозяйства. | - II - | 0,6 | - |
|  | Птицецех по ул. Толстого. |  | - | 0,6 |
|  | Котельная жилпосёлка. | уголь | 1,2 | - |
|  | ПТУ. | - II - | 3,5 | - |
|  | Вторчермет. | - II - | 0,3 | - |
|  | РСУ быта. | - II - | 0,5 | - |
|  | Котельная по ул. Промышленной. | - II - | - | 1,1 |
|  | Гортопсбыт. |  | 0,3 | - |
|  | Котельная отопительная завода «Миллеровосельмаш». |  | 2,3 | - |
|  | ДСК котельного завода. | - II - | - | 5,4 |
|  | Котельная СУ-26. |  | 0,6 | - |
|  | Нефтебаза котельная по ул. Советская. |  | 0,6 | - |
|  | Котельная бывш. «Межрайбаза». |  | 4,8 | - |
|  | Цех противонакитных паст. | - II - | 0,2 | - |
|  | Завод РТН. | - II - | - | 1,1 |
|  | Кирпичный завод котельная. | - II - | 0,6 | - |
|  | Котельная печь. | - II - | 0,6 | - |
|  | Котельная по ул. Артиллерийской. | - II - | 3,2 | - |
|  | Котельная по ул. Декабристов. | - II - | 4,2 | - |
|  | Котельная детского комбината. | - II - | 1,5 | - |
|  | Депо пожарное котельная. | - II - | 0,2 | - |
|  | Мастерские. | - II - | 0,2 | - |
|  | Северные электрические сети. | - II - | 1,5 | - |
|  | Котельная очистных сооружений. | - II - | 0,9 | - |
|  | База сжиженного газа. |  | - | 0,83 |
|  | Котельная кабельного участка. |  | 0,5 | - |

Анализ ориентировочного баланса тепловой энергии показывает, что в целом по городу резерва тепловой мощности нет. Необходима техническая перевооружённость источников теплоснабжения, замена старого оборудования на более мощное современное и перевод котельных на газовое топливо.

Общая (ориентировочная) мощность источников централизованного теплоснабжения по городу составляет 200 МВт, годовой отпуск тепловой энергии потребителям составляет 165,4 тыс. Гкал, в т.ч.:

населению – 33 тыс. Гкал.;

на коммунально-бытовые нужды – 52,8 тыс. Гкал.

Протяжённость двухтрубной системы тепловых и паровых сетей 70,1 км.

Потребность в тепле жилищно-коммунального сектора на I очередь и расчётный срок определены по укрупнённым показателям.

Проектными решениями генерального плана установлено, что тепловые нагрузки существующей и проектируемой жилой застройки усадебного типа будут обеспечены за счёт установки индивидуальных АОГВ. Проектируемая многоэтажная многоквартирная жилая застройка будет обеспечена теплоснабжением и горячей водой за счёт предлагаемых к строительству микрорайонных блочно-модульных котельных на газовом топливе. При этом не исключено применение крышных и пристроенных котельных, а также прогрессивных когерационных установок на газовом топливе, также вырабатывающих ещё и электроэнергию.

Теплоснабжение объектов социального и культурно-бытового назначения предусмотрено дифференцированным:

дошкольные образовательные учреждения (ДОУ), средние общеобразовательные школы (СОШ), а также лечебные учреждения будут обеспечиваться теплоснабжением за счёт отдельно стоящих локальных или микрорайонных блочно-модульных котельных;

объекты общественного назначения, размещаемые в микрорайонах многоэтажной жилой застройки, будут обеспечиваться теплом от микрорайонных котельных;

все прочие здания общественного назначения будут обеспечены теплоснабжением за счёт встроено-пристроенных тепловых пунктов и мини-котельных.

Для обеспечения теплоснабжением объектов промышленного производства предлагается размещение локальных (для одного предприятия) или кустовых (для группы смежных по территории) блочно-модульных котельных на газовом топливе. Все существующие котельные на твёрдом топливе подлежат постепенному переводу на газовое топливо.

Данные о величине теплового потребления промышленных предприятий на перспективу развития г. Миллерово предоставлены в таблице.

Расходы теплоты и горячей воды для предприятий

Миллеровского городского поселения.

| № п/п | Наименование | Виды потребления | Расчётные расходы тепла |  | Суммарный расход, МВт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по горячей воде, МВт | по пару, МВт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Жилой район «Северный»: |  |  |  |  |  |
| 1. | Существующие и проектируемые предприятия: | отопление; вентиляция; горячая вода; технолог. | 5,6 1,0 0,4 - | 4,52 0,68 0,68 1,36 |  |
|  | Итого: |  | 7,0 | 7,24 | 14,24 |
| Жилой район «Восточный»: |  |  |  |  |  |
| 2. | Существующие и проектируемые предприятия: | отопление; вентиляция; горячая вода; технолог. | 8,0 6,0 2,0 - | 1,36 4,07 0,90 1,13 |  |
|  | Итого: |  | 16,0 | 7,46 | 23,46 |
| Жилой район «Западный»: |  |  |  |  |  |
| 3. | Существующие и проектируемые предприятия: | отопление; вентиляция; горячая вода; технолог. | 44,6 9,6 3,7 0,8 | - - - 18,53 |  |
|  | Итого: |  | 58,7 | 18,53 | 77,53 |
| Жилой район «Южный»: |  |  |  |  |  |
| 4. | Существующие и проектируемые предприятия: | отопление; вентиляция; горячая вода; технолог. | 2,3 - 0,1 - | 5,42 4,52 2,71 14,24 |  |
|  | Итого: |  | 2,4 | 26,89 | 29,29 |
| Жилой район «Центральный»: |  |  |  |  |  |
| 3. | Существующие и проектируемые предприятия: | - | - | - | - |
|  | Итого: |  | 84,10 | 60,12 | 144,22 |

Суммарная потребность в тепле ЖКС и промышленных предприятий Миллеровского городского поселения по типам его развития.

| № п/п | Вид теплового потребления | ЖКС | Промышленные предприятия |  | Итого, МВт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | горячая вода, МВт | пар, МВт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Расчётный срок (2028 год) |  |  |  |  |  |
| 1. | Отопление | 85,00 | 60,5 | 11,3 | 156,80 |
| 2. | Вентиляция | 9,00 | 16,6 | 9,27 | 34,87 |
| 3. | Горячее водоснабжение | 70,00 | 6,2 | 4,29 | 80,49 |
| 4. | Технологические нужды | - | 0,8 | 35,26 | 36,06 |
|  | Итого: | 164,00 | 84,10 | 60,12 | 308,22 |

В связи с изменением жилого фонда и численности населения, а также размещением новых микрорайонов и реконструкции существующих с предусматриваемыми новыми жилыми образованиями в них, сохранением существующей застройки в центральной части города, в принятую схему теплоснабжения города вносятся поправки, касающиеся строительства котельных.

Реализация вышеуказанных мероприятий по развитию теплоснабжения г. Миллерово позволит существенно улучшить экологическое состояние города. При сжигании природного газа уменьшается количество вредных веществ, выбрасываемых в атмосферу, в том числе окислов углерода, серы и азота. Внедрение на новых централизованных источниках тепла мероприятий, обеспечивающих сокращение образования азота, позволит довести содержание вредных примесей в приземном слое до величины ПДК.

Программой предполагается строительство и проектирование 2-х блочных газовых котельных (ул. Земляченко, ул. Шолохова), ликвидация убыточной угольной котельной, реконструкция существующих сетей теплоснабжения, модернизация теплогенерирующего оборудования на существующих котельных. Потребность в средствах и перечень мероприятий указан в приложении № 3 к настоящей программе.

Раздел 5.  Санитарная очистка территории.

Санитарная очистка территории выполняется сбором твёрдого мусора в дворовые контейнеры с периодическим вывозом на существующий полигон ТБО, при этом имеют место несколько неорганизованных свалок мусора. Жидкие бытовые отходы вывозятся специальным ассенизационным транспортом на канализационные очистные сооружения в южной части городского поселения.

Санитарная очистка территории будет осуществляться сбором твёрдого мусора в дворовые мусоросборники, устанавливаемые на огражденных контейнерных площадях с водонепроницаемым покрытием, с вывозом ежедневно в теплый период и раз в 3 суток в холодный период года на городской полигон твердых бытовых отходов. Контейнерные площадки устанавливаются на расстоянии не ближе 20 метров от жилых домов.

В комплекс санитарной очистки существующей и проектируемой территории Миллеровского городского поселения входит уборка улиц, проездов от песка, бумаги, листьев и другого уличного сора, который собирается в мусоросборник и вывозится на полигон ТБО.

В настоящее время специализированным проектным институтом разрабатывается генеральная схема очистки территории городского поселения.

Раздел 6.  Комплексное развитие системы электроснабжения.

Электроснабжение г. Миллерово в настоящее время осуществляется от Ростовской энергосистемы и базируется на двух подстанциях: «ГОК» напряжением 110/35/10 кВ, на которой установлено 2 трансформатора мощностью 40 мВА; «Промзона» напряжением 110/35/10 кВ с двумя трансформаторами по 25 мВА каждый.

Подстанции «ГОК» и «Промзона» питаются от ВЛ-110 кВ от подстанции «Погорелово» и «Сысоево» сетей ГУП РО «Донэнерго» ММЭС.

Питающие и распределительные сети работают на напряжении 10 кВ. По данным Миллеровских межрайонных электрических сетей в г. Миллерово, имеется 162 трансформаторных подстанции напряжением 10/0,4 кВ, суммарной мощностью 36,43 МВт. Питающие и распределительные линии 10 кВ – воздушные, протяжённостью 46,8 км, протяжённость воздушных сетей 0,4 кВ составляет 167 км, сети эксплуатируются Миллеровскими межрайонными сетями.

Реализацией электрической энергии по городскому поселению является ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго», которое приобретает электрическую энергию на оптовом рынке энергии (мощности) и продаёт её на розничном рынке электрической энергии в Ростовской области.

Исходными материалами для проектирования электроснабжения генерального плана Миллеровского городского поселения послужили:

Решение основных материалов генерального плана.

Отчётные данные межрайонных электрических сетей г. Миллерово.

При разработке настоящего раздела генерального плана использовалась схема развития Ростовской энергосистемы.

Расчёт электрических нагрузок и уровней электропотребления.

В основу определения электрических нагрузок и уровней электропотребления на перспективу положены исходные данные о росте численности населения, развитии промышленности, коммунально-бытовых предприятий и социально-культурных учреждений.

На первую очередь (2018 год) и расчётный срок (2028 год) по промышленным предприятиям уровни электропотребления приняты по материалам роста производства планирующих организаций.

На коммунально-бытовые нужды населения уровни электропотребления определены исходя из заданной численности населения 42,1 тыс. человек на I очередь и 46,1 тыс. человек на расчётный срок и средних удельных норм электропотребления, и с учётом фактического уровня электропотребления и темпа его роста, а именно 1400 квт.ч./чел. в год на I очередь и расчётный срок, что при годовом числе часов использования максимума равном 4160 час. будет соответствовать электрической нагрузке на 1000 жителей 330-340 кВт.

Согласно СНиП в приведённые укрупнённые показатели предусматривается электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунально-бытового обслуживания, наружным освещением, системами водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения.

Показатели электропотребления приняты с коэффициентом 0,8, как для малых городов, согласно таблице № 1 СНиП.

В таблице № 72 приведены расчётные нагрузки на проектный срок с выделением I очереди.

| № п/п | Наименование потребителей | I очередь (2018 год) |  |  | Расчётный срок (2028 год) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | электропотребление, тыс. кВт./час | электронагрузка, кВт | электропотребление, тыс. кВт./час |  | электронагрузка, кВт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |
| 1. | Промышленность (без учёта ж/д транспорта) | 45 790 | 35 000 | 48 200 |  | 40 000 |
| 2. | Коммунально-бытовое потребление населением и коммунально-бытовые предприятия и социально-культурные учреждения | 57 800 | 13 600 | 63 380 |  | 15 380 |
| 3. | Не учтённые потребители | 19 500 | 5 000 | 21 000 |  | 6 000 |
|  | Итого: | 123 090 | 53 600 | 132 580 |  | 61 380 |
| 4. | То же, с коэффициентом совмещения максимума нагрузок К=0,6 | - | 32 160 | - |  | 36 830 |
| 5. | Потери в сетях 5% | 6 160 | 1 610 | 6 630 |  | 1 840 |
|  | Всего: | 129 250 | 33 770 | 139 210 |  | 38 670 |
| 6. | То же, с коэффициентом мощности 0,92 | - | 36 700 | - |  | 42 100 |

Источником покрытия ожидаемых электрических нагрузок 42,1 МВт является Ростовская энергосистема.

В качестве питающих подстанций на расчётный срок предусматриваются существующие подстанции «ГОК» с двумя трансформаторами по 40 МВа, подстанции «Промзона» с двумя трансформаторами по 25 Мва.

Схема электрических сетей.

Электроснабжение на расчётный срок и I очередь должно осуществляться от существующих подстанций 110/35/10 кВ «ГОК» и 110/35/10 кВ «Промзона».

Подстанция «ГОК» перенесена на новую площадку, южнее существующей приблизительно на 600 м.

Строительно-монтажные работы на ней завершаются. Таким образом, имеющиеся мощности по городу полностью обеспечат рост нагрузок на перспективу.

Учитывая, что модернизация и развитие сетей электроснабжения осуществляется за счет внебюджетных источников, настоящей программой финансовые средства не предусмотрены.

Сводный перечень выполняемых мероприятий приведен в приложении № 1 к настоящей программе

Раздел 7.  Комплексное развитие системы газоснабжения.

Город газифицируется с конца 80-х годов в соответствии со схемой, разработанной «ГипроНИИгаз». К востоку от городского поселения размещена газораспределительная станция (ГРС), установленная на газопроводе высокого давления ООО «Мострансгаз», проложенному вдоль автомагистрали М-4 «Дон». От ГРС газопроводами среднего давления выполнена разводка по районам города с запиткой ГРПШ, ГРПБ, ГРП, а также котельных. Разводка газопроводов выполнена тупиковой.

От ГРПШ, ГРПБ, ГРП, которых установлено в городском поселении 14 объектов, устроена разветвлённая сеть газопроводов низкого давления непосредственно к потребителям. Разводка газопроводов низкого давления выполнена кольцевой и тупиковой.

На момент проектирования 85,8% жилой застройки газифицировано (сетевой газ и сжиженный). Общий уровень газификации – 75%.

Общая протяжённость газопроводов составляет 346,12 км, в т.ч. 35,18 км – высота давления и 3,12 км – среднего.

Обслуживает газовое хозяйство города филиал «Миллеровомежрайгаз» ОАО «Ростовоблгаз». Поставкой газового топлива занимается Миллеровский участок ООО «Ростоврегионгаз».

В соответствии со схемой газоснабжения Миллеровского городского поселения, предусматривается 100% охват газоснабжения жилых, общественных зданий и промышленных предприятий.

Годовые и максимальные часовые расходы газа на хозяйственно-бытовые нужды жилых и общественных зданий определены в соответствии по укрупнённым показателям.

Годовые и максимальные часовые расходы газа на отопление жилых и общественных зданий определены по нормам расхода теплоты в соответствии с отапливаемой площадью.

Расходы газа по промышленным предприятиям рассчитаны, исходя из анкетных данных предприятий о их теплопотреблении.

Результаты расчётов сведены в таблицу.

Расчётные часовые и годовые расходы газа

по категориям потребителей и по этапам развития.

| № п/п | Наименование потребителей | I очередь |  | Расчётный срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | расчётный часовой расход газа, м3/час | годовой расход газа, тыс. м3 год | расчётный часовой расход газа, м3/час | годовой расход газа, тыс. м3 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Хозяйственно-бытовые нужды населения одноэтажной застройки | 9188,0 | 21775,5 | 7280 | 17253,6 |
| 2. | Хозяйственно-бытовые нужды предприятий торговли и бытового обслуживания непроизводственного характера | 177,0 | 415,0 | 178,0 | 416,8 |
| 3. | Хозяйственно-бытовые нужды многоэтажной застройки | 8375,0 | 18843,8 | 11928 | 26838,0 |
| 4. | Отопление многоэтажных жилых домов и общественных зданий | 6825,0 | 13650,0 | 9555,0 | 19110,0 |
| 5. | Отопление и вентиляция и горячее водоснабжение промышленных предприятий | 12938,0 | 22124,0 | 12938,0 | 22124,0 |
| 6. | Отопление одноэтажной застройки | 36750,0 | 75705,0 | 39385,0 | 81527,0 |
| 7. | Технологические нужды промышленных предприятий | 4282,0 | 10632,0 | 4282,0 | 10632,0 |
| 8. | Резерв 5% | 3927,0 | 8157,3 | 4277,0 | 8895,1 |
|  | Всего: | 82462,0 | 171302,6 | 89823,0 | 186796,5 |

Система газоснабжения.

Схема газоснабжения города решена, исходя из градостроительных решений, а также расположения ГРС, ГРП, промышленных и сельскохозяйственных объектов, по схеме газоснабжения.

Распределение газа по городу проектируется по 2-х ступенчатой системе:

первая ступень – газопроводы высокого давления до 0,6 МПа.;

вторая ступень – газопроводы низкого давления до 300 ДаПа.

Схема газопровода высокого давления принята тупиковая. К газопроводу высокого давления подключаются: отопительные котельные и ГРП.

Схема газопровода низкого давления принята кольцевая и тупиковая. К газопроводам низкого давления подключаются: жилые дома, коммунально-бытовые предприятия. Схемой газоснабжения предусматривается строительство 4 ГРПШ.

ГРП проектируются с одноступенчатым редуцированием и с одной выходной ниткой. Давление на выходе из ГРП принято 300 ДаПа.

Отопление зданий предусматривается как индивидуальное, так и центральное – от котельных и местных источников. В качестве топлива используется газ.

Покрытие тепловых нагрузок города на перспективу его развития в одноэтажной застройке планируется в основном от АОГВ. В 2-х и 5-ти этажной – от котельных.

Учитывая, что модернизация и развитие сетей газоснабжения осуществляется за счет внебюджетных источников, настоящей программой финансовые средства не предусмотрены.

Раздел 8. Резервные площадки нового строительства. Основные технико-экономические показатели  Миллеровского городского поселения .

По результатам комплексной оценки территории, предложений инвестиционных компаний, руководства действующих предприятий выявлены площадки перспективного территориального развития жилых, общественных, рекреационных, промышленно-коммунальных и др. функциональных зон.

Параметры этих зон определены с учётом перспектив развития городского поселения за расчётный срок.

В связи с этим, на этапе проектирования определены новые границы Миллеровского городского поселения. Новыми площадками для развития функциональных зон городского поселения установлены следующие:

территория в северной части Миллеровского городского поселения, находящаяся в зоне действия диспетчерского пункта (ВМДП) малой авиации, застройка которой требует дополнительного согласования (определялась как перспективная предыдущим генеральным планом с условием выноса аэропорта с действующей площадки); кроме этого, на части площадки имеются залегания полезных ископаемых – Миллеровское месторождение формовочных песков; после освоения месторождения, и проведения рекультивационных работ, данную площадку можно рассматривать как перспективную для развития селитебной зоны, соответственно, освоение этой территории возможно поэтапным, с учётом действующих ограничений;

территория, прилегающая к северо-восточному въезду г. Миллерово со стороны автомагистрали М-4 «Дон»; эта территория определена как приоритетная, формирующая один из главных въездов в город, однако на неё также распространяются ограничения, связанные с месторождением формовочных песков;

территория, включаемая генеральным планом в границу городского поселения, расположенная западнее от военного городка – это участки земель сельхозназначения, предполагаемые под развитие комплексной среднеэтажной жилой застройки и рассматриваемые как первоочередные по освоению; так и для последующего развития на расчётный срок;

территория, расположенная вокруг участков существующих предприятий (в районе «Миллеровосельмаш», также включаемая в новые границы); рассматривается как территория развития промышленной и коммунальной зон на первый этап развития;

территория Миллеровского городского поселения, расположенная юго-западнее от существующего кладбища, предполагаемая под развитие коммунально-складской зоны, а также перспективное расширение территории кладбища;

вся южная часть территории городского поселения, предназначенная для развития селитебной зоны, в частности – микрорайона среднеэтажной жилой застройки, а также для формирования участков предприятий малого бизнеса;

значительные территории зон реконструкции сложившейся застройки, в особенности в центральной части населённого пункта;

территория земель сельхозназначения, расположенная вокруг населённого пункта х. Новоспасовка Первомайского сельского поселения, и предназначенная для развития Миллеровского городского поселения на землях другого поселения без изменения здесь границ.

Общий прирост территории Миллеровского городского поселения составит 1158,9 га.

Основные технико-экономические показатели

Миллеровского городского поселения.

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние на 2012 г. | I этап расчетного срока 2015 г. | II этап расчетного срока 2028 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Территория |  |  |  |  |
| 1.1. | Общая площадь земель городского поселения в установленных границах | га | 4256 | 4600 | 4600 |
|  | в том числе территории: |  |  |  |  |
|  | жилых зон, | га | 711,26 | 1025,63 | 1162,27 |
|  | из них: | га | - | - | - |
|  | многоэтажная застройка; | - “ - | - | - | - |
|  | 4-5 этажная застройка; | - “ - | 74,7 | 236,07 | 308,51 |
|  | малоэтажная застройка (усадебного и блокированного типа); | - “ - | 636,56 | 789,56 | 853,76 |
|  | общественно-деловых зон; | - “ - | 14 | 27,3 | 27,3 |
|  | производственных зон; | - “ - | 172,0 | 283,6 | 340,0 |
|  | коммунально-складских и транспортно-логистических зон; | - “ - | 90,5 | 160,0 | 259,0 |
|  | малых производственных предприятий; | - “ - | 7,0 | 50,0 | 80,0 |
|  | зон инженерной и транспортной инфраструктур; | - “ - | 41,8 | 226,8 | 226,8 |
|  | рекреационных зон; | - “ - | 327,7 | 1164,7 | 1164,7 |
|  | зон сельскохозяйственного использования; | - “ - | 795 | 11,6 | 11,6 |
|  | зон специального назначения; | - “ - | 21,4 | 424,8 | 424,8 |
|  | режимных зон; | - “ - | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
|  | иных зон (включая территории развития за расчётный срок) | - “ - | 2075,04 | 1225.27 | 694,53 |
| 1.2. | Из общей площади земель городского поселения территории общего пользования, |  | 2532.4 | 2941.57 | 2515.18 |
|  | из них: |  |  |  |  |
|  | зеленые насаждения общего пользования; | - “ - | 349 | 1589.5 | 1589.5 |
|  | улицы, дороги, проезды, площади; | - “ - | 41,8 | 126,8 | 126,8 |
|  | прочие территории общего пользования | - “ - | 2141,6 | 1225.27 | 798.88 |
| 1.3. | Из общей площади земель городского, сельского поселения, территории, неиспользуемые, требующие специальных инженерных мероприятий (овраги, нарушенные территории и т. п.) | га / % | 214,67 / 5,0 | - | - |
| 1.4. | Из общей площади земель городского поселения, территории резерва для развития поселения. |  | 2127,6 | 1225,27 | 798,88 |
| 1.5. | Использование подземного пространства под транспортную инфраструктуру и иные цели | тыс.кв.м | - | - | - |
| 1.6. | Из общего количества земель городского, сельского поселения: |  |  |  |  |
|  | земли федеральной собственности; | - “ - | 4065 | 4284 | 4284 |
|  | земли субъекта Российской Федерации; | - “ - |  |  |  |
|  | земли муниципальной собственности; | - “ - |  |  |  |
|  | земли частной собственности | - “ - | 191 | 316 | 316 |
| 2. | Население |  |  |  |  |
| 2.1 | Численность населения, | тыс.чел. | 37,5 | 42,1 | 46,1 |
|  | в том числе собственно города | - “ - | 37,5 | 42,1 | 46,1 |
| 2.2. | Показатели естественного движения населения | чел. | -7,4 | +0,8 | +1,0 |
|  | прирост | - “ - | - | - | - |
|  | убыль | - “ - | -7,4 | -1,3 | - |
| 2.3. | Показатели миграции населения | - “ - | - | +2,1 | +1,0 |
|  | прирост | - “ - | - | +2,1 | +1,0 |
|  | убыль | - “ - | - | - | - |
| 2.4. | Возрастная структура населения: | чел./% | 37,50/100 | 42,1/100 | 46,1/100 |
|  | дети до 15 лет | - “ - | 5,85/15,6 | 6,74/16,0 | 7,38/16,0 |
|  | население в трудоспособном возрасте (мужчины 16-59 лет, женщины 16-54 лет) | - “ - | 23,25/62,0 | 26,52/63,0 | 29,96/65,0 |
|  | население старше трудоспособного возраста | - “ - | 8,4/22,4 | 8,84/21,0 | 8,76/19,0 |
| 2.5. | Численность занятого населения – всего, из них: | тыс.чел. | 23,216 | 25,260 | 26,277 |
|  | в материальной сфере, | тыс.чел./% от численности занятого населения | 9,886/42,6 | 11,42/45,2 | 12,0/45,7 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | промышленность; | - “ - | 8,0/34,4 | 9,2/36,4 | 9,6/36,5 |
|  | строительство; | - “ - | 0,386/1,7 | 0,6/2,4 | 0,7/2,7 |
|  | транспорт и связь | - “ - | 1,5/6,5 | 1,9/7,5 | 2,0/7,6 |
|  | сельское хозяйство; | - “ - | 1,5/6,5 | 1,62/6,4 | 1,7/6,5 |
|  | здравоохранение, образование, культура, наука и пр.; | - “ - | 2,0/8,6 | 2,2/8,7 | 2,5/9,5 |
|  | прочие; | - “ - | 0,5/2,1 | 0,6/2,4 | 0,7/2,7 |
|  | в обслуживающей сфере | - “ - | 2,671/11,5 | 2,85/11,3 | 3,15/12,0 |
| 2.6. | Число семей и одиноких жителей – всего | единиц | 12500 | 14000 | 15400 |
| 2.7. | Число вынужденных переселенцев и беженцев | тыс.чел. | ● | ● | ● |
| 3. | Жилищный фонд – всего, | тыс. м2 общей площади квартир | 703,900 | 1104,750 | 1383,000 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | государственной и муниципальной собственности; | тыс. м2 общей площади квартир | 81,1 | 100,0 | 200,0 |
|  | частной собственности | - “ - | 622,800 | 1047,500 | 1183,000 |
| 3.2. | Из общего жилищного фонда: |  |  |  |  |
|  | в многоквартирных 2-5 этажных домах; | - “ - | 196,200 | 531,650 | 858,820 |
|  | в малоэтажных домах; | - “ - | 507,700 | 573,100 | 524,180 |
| 3.3. | Жилищный фонд с износом более 70 % | кв.м./чел. | 3,9 | ● | ● |
|  | в том числе государственный и муниципальный фонд | - “ - | 3,9 | ● | ● |
| 3.4 | Убыль жилищного фонда всего: | - “ - | 27,25 | ● | ● |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | государственной и муниципальной собственности; | - “ - | 27,25 | ● | ● |
|  | частной собственности | - “ - | ● | ● | ● |
| 3.5 | Из общего объема убыли жилищного фонда |  |  |  |  |
|  | убыль по: |  |  |  |  |
|  | техническому состоянию | тыс.м2 общей площади квартир | 3,9 | ● | ● |
|  | реконструкции | - “ - | 23,35 | ● | ● |
|  | другим причинам (организация санитарно-защитных зон, переоборудование и пр.) | - “ - | - | - | - |
| 3.6 | Существующий сохраняемый жилищный фонд | тыс. м2 общей площади квартир | 676,650 | 695,950 | 672,950 |
| 3.7 | Новое жилищное строительство – всего | - “ - | ● | 408,800 | 710,050 |
| 3.8 | Структура нового жилищного строительства по этажности, в том числе: |  |  |  |  |
|  | индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками | - “ - | ● | 73,350 | 47,430 |
|  | 4-5 этажное | - “ - | ● | 335,450 | 662,620 |
| 3.9. | Обеспеченность жилищного фонда | % общего жилищного фонда |  |  |  |
|  | водопроводом; | - “ - | 46,5 | 100 | 100 |
|  | канализацией; | - “ - | 45,7 | 100 | 100 |
|  | электроплитами; | - “ - | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
|  | газовыми плитами; | - “ - | 92,1 | 97,6 | 97,6 |
|  | теплом (центральным); | - “ - | 59,8 | 100 | 100 |
|  | горячей водой. | - “ - | 35,4 | 100 | 100 |
| 3.10. | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | м2 / чел. | 18,2 | 26,24 | 30,0 |
| 4. | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |  |
| 4.1. | Детские дошкольные учреждения | мест | 1050 | 1525 | 1525 |
| 4.2. | Общеобразовательные школы | - “ - | 3566 | 4646 | 4646 |
| 4.3. | Учреждения начального и среднего профессионального образования | учащихся | 1576 | 1576 | 1576 |
| 4.4. | Высшие учебные заведения | студентов | 1141 | 825 | 1141 |
| 4.5 | Больницы, всего | коек | 325 | 1050 | 1050 |
| 4.6 | Поликлиники, всего | посещений в смену | 877 | 950 | 1297 |
| 4.7 | Предприятия розничной торговли и бытового обслуживания населения, | м2 торг. площади | 15100 | 20100 | 25100 |
| 4.8 | Предприятия общественного питания | посадочных мест | 500 | 1350 | 1850 |
| 4.9 | Учреждения культуры и искусства | мест | 1000 | 2400 | 3850 |
| 4.10 | Физкультурно-спортивные сооружения, всего | м2 площади спортзала | 1152 | 2077 | 3227 |
| 4.11 | Учреждения санаторно-курортные и оздоровительные, отдыха и туризма, всего | объект | - | - | - |
| 4.12 | Учреждения социального обеспечения, всего | объект | 2 | 3 | 3 |
| 4.13 | Организации и учреждения управления, кредитно-финансовые учреждения | объект | 16 | 30 | 50 |
| 5 | Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность линий общественного пассажирского транспорта | км |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | электрифицированная железная дорога | км. двойного пути | 20 | 20 | 20 |
|  | метрополитен | - “ - | - | - | - |
|  | скоростной трамвай | - “ - | - | - | - |
|  | трамвай | - “ - | - | - | - |
|  | троллейбус | км | - | - | - |
|  | автобус | - “ - | 26,6 | 35,0 | 50,0 |
|  | водный транспорт | - “ - | - | - | - |
| 5.2 | Протяженность магистральных улиц и дорог - всего | км | 70 | 150 | 163,7 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | магистральных дорог скоростного движения; | - “ - | 8,2 | 16,3 | 17,3 |
|  | улицы и дороги местного значения; | - “ - | 28,6 | 45,0 | 48,7 |
|  | магистральных улиц общегородского значения регулируемого движения; | - “ - | 16 | 32,5 | 34,5 |
|  | магистральных улиц районного значения | - “ - | 17,2 | 56,2 | 63,2 |
| 5.3. | Количество транспортных развязок в разных уровнях | единиц | - | 1 | 2 |
| 5.4. | Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями (на 1000 жителей) | автомобилей | ● | 220 | 308 |
| 6 | Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |  |  |  |  |
| 6.1 | Водоснабжение |  |  |  |  |
| 6.1.1. | Водопотребление - всего | тыс.м3/сут. | ● | 21,50 | 23,50 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | на хозяйственно-питьевые нужды; | - “ - | ● | 12,50 | 13,35 |
|  | на производственные нужды | - “ - | ● | 3,80 | 4,00 |
| 6.1.2. | Производительность водозаборных сооружений | тыс. м3/сут. | 0,2 | 19,4 | 19,4 |
|  | в том числе водозаборов подземных вод | - “ - | 0,2 | 19,4 | 19,4 |
| 6.1.3. | Среднесуточное водопотребление на 1 человека | л/сут.на чел. | ● | 160-240 | 160-350 |
| 6.2. | Канализация |  |  |  |  |
| 6.2.1. | Общее поступление сточных вод - всего | тыс.м3/ сут | 3,20 | 5,8 | 12,50 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | хозяйственно-бытовые сточные воды | - “ - | 1,0 | 2,0 | 5,0 |
|  | производственные сточные воды | - “ - | 2,2 | 3,80 | 7,5 |
| 6.2.2. | Производительность очистных сооружений канализации | - “ - | 3,20 | 5,8 | 12,50 |
| 6.3. | Электроснабжение |  |  |  |  |
| 6.3.1. | Потребность в электроэнергии - всего | млн.кВт· ч/ год | ● | 129,25 | 139,21 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | на производственные нужды | - “ - | ● | 45,79 | 48,20 |
|  | на коммунально-бытовые нужды | - “ - | ● | 57,80 | 63,38 |
| 6.3.2. | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, | кВт·ч | ● | 900 | 1350 |
| 6.3.3. | Источники покрытия электронагрузок | МВт | 3 подстанции 110/35/10 кВ и 1 подстанция 35/10 кВ |  |  |
| 6.4. | Теплоснабжение |  |  |  |  |
| 6.4.1. | Потребление тепла | МВт | ● | 301,70 | 308,22 |
|  | в том числе на коммунально-бытовые нужды | - “ - | ● | 150,00 | 164,00 |
| 6.4.2. | Производительность централизованных источников теплоснабжения, всего | - “ - | ● | 204,22 | 209,44 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | производственные котельные | - “ - | - | 144,22 | 144,22 |
|  | районные квартальные котельные | - “ - | - | 60,00 | 65,22 |
| 6.4.3. | Производительность локальных источников теплоснабжения |  | ● | 97,48 | 98,78 |
| 6.5. | Газоснабжение |  |  |  |  |
| 6.5.1. | Удельный вес газа в топливном балансе городского поселения | % |  | 100% | 100 % |
| 6.5.2. | Потребление газа - всего | млн.м3/ год |  | 171,303 | 186,797 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | на коммунально-бытовые нужды | - “ - |  | 138,54 | 154,04 |
|  | на производственные нужды | - “ - |  | 32,76 | 32,76 |
| 6.5.3. | Источники подачи газа | - “ - | Магистральный газопровод |  |  |
| 6.6. | Связь |  |  |  |  |
| 6.6.1. | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 100 % | 100 % | 100 % |
| 6.6.2. | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 100 семей |  | 68 | 100 |
| 6.7. | Инженерная подготовка территории |  |  |  |  |
| 6.7.1. | Защита территории от затопления: |  |  |  |  |
|  | площадь | га | - | - | 532,5 |
|  | протяженность защитных сооружений | км | - | - | 5,5 |
|  | устройство береговых подпорных стенок | км | - | - | 12,5 |
| 6.7.2. | Другие специальные мероприятия по инженерной подготовке территории: |  |  |  |  |
|  | - укрепление склонов балок | га |  | 28,4 | 120,1 |
| 6.8. | Санитарная очистка территории |  |  |  |  |
| 6.8.1. | Объем бытовых отходов | тыс. т/год |  | 12,630 | 13,830 |
| 6.8.2. | Мусороперерабатывающие заводы | единиц / тыс. т год | - | - | - |
| 6.8.3. | Мусоросжигательные заводы | - “ - | - | - | - |
| 6.8.4. | Мусороперегрузочные станции | - “ - | - | - | - |
| 6.8.5. | Усовершенствованные свалки (полигоны) | единиц / га | - | 0,7 | 0,7 |
| 6.8.6. | Общая площадь свалок, | га | 6,2 | - | - |
|  | в том числе стихийных | - “ - |  | - | - |
| 7. | Ритуальное обслуживание населения |  |  |  |  |
| 7.1. | Общее количество кладбищ | га | 21,4 | 59,6 | 59,6 |
| 7.2. | Общее количество крематориев | ед. | - | - | - |
| 8. | Охрана природы и рациональное природопользование |  |  |  |  |
| 8.1. | Рекультивация нарушенных территорий | га | 214,67 | - | - |
| 8.2. | Территории неблагополучные в экологическом отношении | - “ - | 214,67 | - | - |
| 8.3. | Озеленение санитарно-защитных и водоохранных зон | - “ - | 21,4 | 424,8 | 424,8 |

Раздел 9. Формирование сводного плана Программных мероприятий комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Миллеровское городское поселение»

| № п/п | Мероприятия | Параметры объекта | Сумма финансирования всего ( тыс.руб.): | Источник финансирования |  | Затраты на проведение работ, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |
| 1. | Теплоснабжение всего, в т.ч. |  | 69564,0 | Местный, об ластной бюджет и внебюджетные средства |  | - | 20600,0 | 13903,0 | 35061,0 |  |  |
| 1.1 | Автономные источники тепла (транспортабельные блочные котельные) ул. Шолохова, ул. Земляченко | 2 шт. | 28000,0 | Местный, об ластной бюджет и внебюджетные средства |  | - | 8000,0 | 10000,0 | 10000,0 |  |  |
| 1.2 | Реконструкция (замена) сетей теплоснабжения диаметром 50-175 мм | 6,15 км. | 8500,0 | Внебюджетные средства |  | 150,0 | 1350,0 | 3500,0 | 3500,0 |  |  |
| 1.3 | Реконструкция (модернизация) существующих газовых котельных, замена теплогенерирующего оборудования | 11 шт. | 33064,0 | Внебюджетные средства |  | 564,0 | 10800,0 | 12500,0 | 9200,0 |  |  |
| 3. | Водоснабжение всего, в том числе: |  | 604508,37 |  |  | 11180,3 | 107948,57 | 159829,0 | 325550,5 |  |  |
| 3.1. | Проектирование и строительство новой скважины по пер. Карьерный в г. Миллерово | 1 шт. | 8100,0 | Местный, областной бюджет |  | 1300,0 | 6800,0 | - | - |  |  |
| 3.2. | Модернизация водозаборных сооружений (установка приборов учета на арт.скв., замена оборудования, тампонаж, ограждение и т.п.) | 16 шт. | 7787,7 | Местный, об ластной бюджет и внебюджетные средства |  | 1630,5 | 2067,2 | 4090,0 | - |  |  |
| 3.3 | Модернизация водоводов и уличных разводящих сетей (замена трубопроводов, закольцовки, замена задвижек и т.п.) | 4,5 км | 12180,3 | Местный, областной бюджет |  | 1430,3 | 5600,0 | 2650,0 | 2500,0 |  |  |
| 3.4 | Проведение мониторинга (переоценка) запасов подземных вод Долотинского месторождения | 1 месторождение | 13808,5 | Местный, областной бюджет |  | 6041,5 | 5178,0 | 2589,0 | - |  |  |
| 3.5 | Разработка проектно-сметной документации по строительству нового водозаборного узла Долотинского месторождения подземных вод | 1 месторождение | 34803,37 | Местный, областной бюджет |  | - | 34803,37 | - | - |  |  |
| 3.6 | Строительство нового водозаборного узла Долотинского месторождения подземных вод, реконструкция городских водопроводных сетей | 1 месторождение | 522050,5 | Местный, областной бюджет |  | - | 50000,0 | 150000,0 | 322050,5 |  |  |
| 3.7 | Установка общедомовых (коллективных) и индивидуальных узлов учета воды | 1000 ед. | 5778,0 | Местный, об ластной бюджет и внебюджетные средства |  | 778,0 | 3500,0 | 500,0 | 1000,0 |  |  |
| 4. | Водоотведение всего, в том числе: |  | 604285,5 |  |  | 21048,7 | 114951,8 | 206742,5 | 261542,5 |  |  |
| 4.1. | Разработка проектно-сметной документации «Реконструкция ОСК г. Миллерово, КНС «Газетная» и напорного коллектора длиной 650 м | 12,5 тыс.м3 | 3258,3 | Местный, областной бюджет |  | 3258,3 | - | - | - |  |  |
| 4.2. | Реконструкция ОСК г. Миллерово, КНС «Газетная» и напорного коллектора длиной 650 м | 12,5 тыс.м3 | 363500,0 | Местный, областной бюджет |  | - | - | 163500,0 | 200000,0 |  |  |
| 4.3. | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт ОСК в г. Миллерово, 2-ой этап | 6,5 тыс.м3 | 3300,0 | Местный, областной бюджет |  | 3300,0 | - | - | - |  |  |
| 4.4 | Капитальный ремонт ОСК в г. Миллерово, 2-ой этап | 6,5 тыс.м3 | 82000,0 | Местный, областной бюджет |  | 10000,0 | 72000,0 | - | - |  |  |
| 4.5 | Капитальный ремонт канализационных насосных станций (замена насосного оборудования, установка частотных регуляторов и т.п.) | 4 шт. | 9527,2 | Местный, об ластной бюджет и внебюджетные средства |  | 2990,4 | 3851,8 | 1142,5 | 1542,5 |  |  |
| 4.6 | Разработка ПСД «Реконструкция КНС «ЗЦМ» и напорного коллектора к ОСК» | 1 ед. | 1500,0 | Местный, об ластной бюджет и внебюджетные средства |  | 1500,0 | - | - | - |  |  |
| 4.7 | Реконструкция КНС «ЗЦМ» и напорного коллектора к ОСК | 1 ед. | 32500,0 | Местный, об ластной бюджет и внебюджетные средства |  | - | 32500,0 | - | - |  |  |
| 4.8 | Капитальный ремонт напорных канализационных коллекторов по г. Миллерово | 16,2 км | 15800,0 | Местный, об ластной бюджет и внебюджетные средства |  | - | 1500,0 | 7300,0 | 7000,0 |  |  |
| 4.9 | Разработка ПСД на: строительство (реконструкцию) КНС «Питомнический», КНС «МЖК», КНС «Донецкая», КНС «Лазо» и коллекторов в г. Миллерово | 3 шт. | 8500,0 | Местный, областной бюджет |  | - | 1500,0 | 4000,0 | 3000,0 |  |  |
| 4.10 | Строительство (реконструкция) КНС «Питомнический», КНС «МЖК», КНС «Донецкая», КНС «Лазо» и коллекторов в г. Миллерово | 3 шт | 25800,0 | Местный, областной бюджет |  | - | - | 5800,0 | 20000,0 |  |  |
| 4.11 | Проектирование и строительство канализационных сетей («маслозоводской поселок», «песчаный карьер», центральная часть города и т.п.) | 25,5 км | 58600,0 | Местный, об ластной бюджет и внебюджетные средства |  | - | 3600,0 | 25000,0 | 30000,0 |  |  |
| 5. | Электроснабжение всего, в том числе: |  | 17250,0 |  |  | - | 1375,0 | 7937,5 | 7937,5 |  |  |
| 5.8 | Разработка проектной документации по уличному освещению и капитальный ремонт сетей уличного освещения | 12,5 км. | 4375,0 | Местный бюджет |  | - | 1375,0 | 1500,0 | 1500,0 |  |  |
| 5.5 | Реконструкция и капитальный ремонт сетей наружного освещения | 12,5 км. | 12875,0 | Местный бюджет |  | - | - | 6437,5 | 6437,5 |  |  |
| Итого по программе |  |  | 1295607,87 |  | 32229,0 |  | 244875,37 | 388412,0 | 630091,5 |  |  |

Ожидаемые результаты и детальный перечень

целевых индикаторов и показателей  для мониторинга результатов выполнения мероприятий  Программы. Система управления Программой и контроль за ходом ее выполнения

Мониторинг и корректировка Программы

Целью мониторинга Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Миллеровское городское поселение"  является регулярный контроль ситуации в сфере коммунального хозяйства, а также анализ выполнения мероприятий по модернизации и развитию коммунального комплекса, предусмотренных Программой.

Мониторинг Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Миллеровское  городское поселение"  включает следующие этапы:

1.   Периодический сбор информации о результатах выполнения мероприятий Программы, а также информации о состоянии и развитии систем коммунальной инфраструктуры.

2. Анализ данных о результатах проводимых преобразований систем коммунальной инфраструктуры.

Мониторинг Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Миллеровское городское поселение"  предусматривает сопоставление и сравнение значений показателей во временном аспекте.

Анализ проводится путем сопоставления показателя за отчетный период с аналогичным показателем за предыдущий (базовый) периодом.

По ежегодным результатам мониторинга осуществляется своевременная корректировка Программы.

Решение о корректировке Программы принимается представительным органом муниципального образования по итогам ежегодного рассмотрения отчета о ходе реализации Программы или по представлению Главы муниципального образования.

Ожидаемые результаты и детальный перечень целевых  индикаторов и показателей для мониторинга реализации Программы

Результаты Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Миллеровское городское поселение"  определяются с помощью целевых индикаторов. Для мониторинга реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Миллеровское городское поселение» и для оценки финансово-экономического и технического состояния организаций и объектов коммунального хозяйства необходимо применение системы стандартов услуг ЖКХ.

Ожидаемые результаты и целевые показатели программы

| № п/п | Ожидаемые результаты программы | Целевые индикаторы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Теплоэнергетическое хозяйство |  |
| 1.1 | Технические показатели |  |
| 1.1.1 | Надежность обслуживания систем теплоснабжения Повышение надежности работы системы теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями | Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год |
|  |  | Износ коммунальных систем |
|  |  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене |
|  |  | Доля ежегодно заменяемых сетей |
|  |  | Уровень потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
| 1.1.2 | Сбалансированность систем теплоснабжения Обеспечение услугами теплоснабжения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Уровень использования производственных мощностей |
| 1.1.3 | Ресурсная эффективность теплоснабжения Повышение эффективности работы системы теплоснабжения | Удельный расход электроэнергии |
|  |  | Удельный расход топлива |
| 1.2 | Финансово-экономические показатели |  |
| 1.2.1 | Ресурсная эффективность теплоснабжения Повышение эффективности работы системы теплоснабжения | Численность работающих на 1000 обслуживаемых жителей |
|  |  | Фондообеспеченность системы теплоснабжения |
|  |  | Средняя норма амортизационных отчислений |
| 1.2.2 | Доступность для потребителей Повышение качества предоставления коммунальных услуг в части теплоснабжения населению | Охват услугами |
| 2 | Водопроводно-канализационное хозяйство |  |
| 2.1 | Технические показатели |  |
| 2.1.1 | Надежность обслуживания систем водоснабжения и водоотведения Повышение надежности работы системы водоснабжения и водоотведения в соответствии с нормативными требованиями | Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год |
|  |  | Износ коммунальных систем |
|  |  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене |
|  |  | Доля ежегодно заменяемых сетей |
|  |  | Уровень потерь и неучтенных расходов воды |
| 2.1.2 | Сбалансированность систем водоснабжения и водоотведения Обеспечение услугами водоснабжения и водоотведения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Уровень использования производственных мощностей |
|  |  | Наличие дефицита мощности (уровень очистки воды, уровень очистки стоков) |
|  |  | Обеспеченность потребителей приборами учета |
| 2.1.3 | Ресурсная эффективность водоснабжения и водоотведения Повышение эффективности работы систем водоснабжения и водоотведения Обеспечение услугами водоснабжения и водоотведения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Удельный расход электроэнергии |
| 2.2 | Финансово-экономические показатели |  |
| 2.2.1 | Ресурсная эффективность водоснабжения и водоотведения Повышение эффективности работы систем водоснабжения и водоотведения Обеспечение услугами водоснабжения и водоотведения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Численность работающих на 1000 обслуживаемых жителей |
|  |  | Фондообеспеченность системы водоснабжения и водоотведения |
|  |  | Средняя норма амортизационных отчислений |
| 2.2.2 | Доступность для потребителей Повышение качества предоставления коммунальных услуг в части водоснабжения и водоотведения населению | Охват услугами |
| 3 | Электроснабжение |  |
| 3.1 | Технические показатели |  |
| 3.1.1 | Надежность обслуживания систем электроснабжения Повышение надежности работы системы электроснабжения в соответствии с нормативными требованиями | Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год |
|  |  | Износ коммунальных систем |
|  |  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене |
|  |  | Доля ежегодно заменяемых сетей |
|  |  | Уровень потерь электрической энергии |
| 3.1.2 | Сбалансированность систем электроснабжения Обеспечение услугами электроснабжения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Уровень использования производственных мощностей |
|  |  | Обеспеченность потребителей приборами учета |
| 3.1.3 | Ресурсная эффективность электроснабжения Повышение эффективности работы систем электроснабжения Обеспечение услугами электроснабжения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Удельные нормативы потребления |
| 3.2 | Финансово-экономические показатели |  |
| 3.2.1 | Ресурсная эффективность электроснабжения Повышение эффективности работы систем электроснабжения Обеспечение услугами электроснабжения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Численность работающих на 1000 обслуживаемых жителей |
|  |  | Фондообеспеченность системы электроснабжения |
| 3.2.2 | Доступность для потребителей Повышение качества предоставления коммунальных услуг в части электроснабжения населению | Охват услугами |

Техническое состояние объектов коммунальной инфраструктуры, в первую очередь – надежность их работы. Контроль и анализ этого параметра позволяет определить качество обслуживания, оценить достаточность усилий по реабилитации основных фондов на фоне более чем 10-кратного роста аварийности за последние 10 лет.

С учетом этой оценки определяется необходимый и достаточный уровень модернизации основных фондов, замены изношенных сетей и оборудования. В результате может быть определена потребность и оценена фактическая обеспеченность средствами на ремонт и модернизацию основных фондов в коммунальном комплексе.

Финансово-экономическое состояние организаций коммунального комплекса, уровень финансового обеспечения коммунального хозяйства, инвестиционный потенциал организаций коммунального комплекса.

Организационно-правовые характеристики деятельности коммунального комплекса, позволяющие оценить сложившуюся систему управления, уровень институциональных преобразований, развитие договорных отношений.

Целевые индикаторы анализируются по каждому виду коммунальных услуг и периодически пересматриваются и актуализируются.

Значения целевых индикаторов разработаны на базе обобщения, анализа и корректировки фактических данных по предприятиям коммунального комплекса муниципального образования "Белокалитвинское городское поселение"   разделены на 3 группы:

1.  Технические индикаторы

Надежность обслуживания систем жизнеобеспечения характеризует способность коммунальных объектов обеспечивать жизнедеятельность муниципального образования "Белокалитвинское городское поселение"  без существенного снижения качества среды обитания при любых воздействиях извне, то есть оценкой возможности функционирования коммунальных систем практически без аварий, повреждений, других нарушений в работе.

Надежность работы объектов коммунальной инфраструктуры целесообразно оценивать обратной величиной: - интенсивностью отказов (количеством аварий и повреждений на единицу масштаба объекта, например, на 1 км инженерных сетей, на 1 млн. руб. стоимости основных фондов); износом коммунальных сетей, протяженностью сетей, нуждающихся в замене; долей ежегодно заменяемых сетей; уровнем потерь и неучтенных расходов.

Сбалансированность системы характеризует, эффективность использования коммунальных систем,  определяется с помощью следующих показателей: уровень использования производственных мощностей; наличие дефицита мощности; обеспеченность приборами учета.

Ресурсная эффективность  определяет рациональность использования ресурсов, характеризуется следующими показателями: удельный расход электроэнергии, удельный расход топлива.

Качество оказываемых услуг организациями коммунального комплекса характеризует соответствие качества оказываемых услуг установленным ГОСТам, эпидемиологическим нормам и правилам.

Нормативы потребления коммунальных услуг отражают достаточный для поддержания жизнедеятельности объем потребления населением материального носителя коммунальных услуг.

2. Финансово-экономические индикаторы

Численность работающих на предприятии коммунального комплекса  в расчете на 1000 обслуживаемых жителей - применяются для обобщенной оценки эффективности использования живого труда. Указанный норматив-индикатор используется вместо применявшихся до настоящего времени среднестатистических нормативов численности, которые отражают традиционные экстраполяционные подходы,  нормирование «от частного к общему», способствуют сохранению и тиражированию низкой эффективности организации производства и управления. Рассчитанная на их базе численность работающих, как правило, на 60% и больше превышает фактическую численность, что ведет к завышению затрат на оплату труда. Применение указанного целевого индикатора позволяет оценить и спланировать реальную численность работающих. Для гарантированного сохранения квалифицированных кадров и преодоления оттока рабочей силы из предприятий жизнеобеспечения рекомендуется контролировать и планировать среднюю заработную плату на уровне или на 10-15% выше средней по  муниципальному образованию.

Стоимость основных фондов в расчете на 1000 обслуживаемых жителей, или на единицу материального носителя услуги (1000 Гкал тепла, 1000 м3 воды и т.п.)  - используется для анализа объективности  оценки основных фондов, что важно для правильного начисления амортизации – элемента инвестиционного потенциала организаций коммунального комплекса.

Необходимость использования этого индикатора обусловлена тем, что на большинстве предприятий коммунального комплекса переоценка основных фондов выполнена без достаточных обоснований и анализа последствий. Это приводит в одних случаях к неоправданному  росту их стоимости, завышению затрат по статьям «Амортизация» и «Ремонтный фонд». В итоге необоснованный рост тарифов, потребности в бюджетных средствах, а также рост налогов на имущество. С другой стороны, заниженная стоимость основных фондов снижает инвестиционный потенциал предприятия, определяет недостаток средств на воспроизводство и замену изношенных фондов.

С использованием данного целевого индикатора при уточненной оценке фактической стоимости можно оценить достаточность развития производственных мощностей.

Анализ динамики стоимости основных фондов с применением указанного целевого индикатора позволит обеспечить баланс между операционными (текущими) затратами  предприятия и затратами на восстановление основных фондов, а последние оценить с точки зрения их достаточности.

Целевой индикатор  амортизационных отчислений должен применяться в комплексе с нормативом стоимости основных фондов, с помощью данного индикатора можно оценить достаточность амортизационных отчислений для обновления оборудования, сетей и других основных фондов коммунального хозяйства в условиях их накопившегося переизноса. Применение данного целевого индикатора должно компенсировать необоснованное сокращение затрат по статье «Амортизация» в результате недофинансирования, стремления снизить величину тарифа, либо без изменения его величины повысить затраты по другим статьям себестоимости. Необходимо контролировать процесс повышения средней нормы амортизации до уровня, соответствующего реальному сроку службы основных фондов.

Использование указанных целевых индикаторов имеет важное значение при самостоятельном распределении предприятиями коммунального комплекса всего амортизируемого имущества по 10 группам,  то есть самостоятельно определяют срок службы.

Охват потребителей услугами  используется для оценки качества работы систем жизнеобеспечения.

3. Организационно-правовые условия определяют эффективность сложившейся системы управления коммунальным хозяйством в муниципальном образовании "Миллеровское городское  поселение" Миллеровского района  и ход институциональных преобразований:

Наличие договоров между органами местного самоуправления (или уполномоченными ими организациями), производителями и потребителями услуг:

− договоров на предоставление коммунальных услуг;

− договоров  на исполнение  муниципального  заказа,  заключаемых  на  конкурсной основе;

− договоров аренды основных фондов с правом внесения улучшений;

Целевые индикаторы для мониторинга реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Миллеровское городское поселение"  Миллеровского района на период до 2028 г. представлены ниже.

Целевые индикаторы для мониторинга реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Миллеровское  городское поселение» на период до 2015 года и план до 2028 г.

| Наименование целевого индикатора | Область применения | Фактичес-кое значение 2012 г. | Значение целевого показателя на 2015 г. | Значение целевого показателя на конец периода 2028 г. | Рацио-нальное значение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 Теплоэнергетическое хозяйство |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 Технические (надежностные) показатели |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 Надежность обслуживания систем теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год (с учетом повреждения оборудования) | Используется для оценки надежности работы систем теплоснабжения, анализа необходимой замены сетей и оборудования и определения потребности в инвестициях | 1,6 | 1,0 | 0,7 | 0,3-0,7 | Количество аварий и повреждений, требующих проведения аварийно-восстановительных работ (как с отключением потребителей, так и без него), определяется по журналам аварийно-диспетчерской службы предприятия. В среднем по России - около двух повреждений и аварий на 1 км сети. В результате реализации Программы значение данного показателя не должно превышать 0,3 аварии на 1 км сети |
| Износ коммунальных систем, % | Используется для оценки надежности работы систем теплоснабжения, анализа необходимой замены оборудования и определения потребности в инвестициях | 60 | Менее 60 | Менее 50 | Менее 50 | Конкретное значение определяется по данным организации, оказывающей услуги по теплоснабжению |
| Протяженность сетей, нуждающихся в замене, % от общей протяженности | Используется для оценки объемов работ и затрат на ремонт сетей | 37,21 | Менее 30 | Менее 20 | Менее 10 | Конкретное значение определяется по данным организации, оказывающей услуги по теплоснабжению |

| Наименование целевого индикатора | Область применения | Фактичес-кое значение 2012 г. | Значение целевого показателя на 2015 г. | Значение целевого показателя на конец периода 2028 г. | Рацио-нальное значение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Доля ежегодно заменяемых сетей, в % от их общей протяженности | Используется для оценки объемов работ и затрат на ремонт сетей | 1,7 | 3,5 (7,1) | 5 | 5 | Конкретное значение определяется исходя из соотношения показателей потребности в замене изношенных сетей, финансовых и производственно-технических возможностей организаций теплоснабжения, социальных ограничений в динамике тарифов и возможностей бюджета по целевому финансированию либо возврату кредитных ресурсов. |
| 1.2.2 Доступность для потребителей |  |  |  |  |  |  |
| Охват потребителей услугами теплоснабжения, % от общего числа населения | Используется для оценки качества оказываемых услуг | 100 | 100 | 100 | 100 | Конкретное значение определяется исходя из данных организации, оказывающей услуги в сфере теплоснабжения |
| 2. Водопроводно-канализационное хозяйство |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 Технические (надежностные) показатели |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 Надежность обслуживания систем водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |  |  |
| Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год (с учетом повреждения оборудования): водоснабжение водоотведение | Используется для оценки надежности работы систем водоснабжения и водоотведения, анализа необходимой замены сетей и оборудования и определения потребности в инвестициях | 2,07 8,21 | 1,9 7,7 | 0,2 0,2 | 0,1 - 0,3 0,1 - 03 | Количество аварий и повреждений, требующих проведения аварийно-восстановительных работ (как с отключением потребителей, так и без него), определяется по журналам аварийно-диспетчерской службы предприятия. В среднем по России около 0,7 аварии на 1 км сетей. В результате реализации Программы, значение данного показателя не должно превышать 0,1 аварии на 1 км сети |
| Износ коммунальных систем, %: водоснабжение водоотведение | Используется для оценки надежности работы систем водоснабжения и водоотведения, анализа необходимой замены оборудования и определения потребности в инвестициях | 86 52 | 75 40 | 35 35 | до 35 до 35 | Конкретное значение определяется по данным организации, оказывающей услуги в сфере водоснабжения и водоотведения |
| Протяженность сетей, нуждающихся в замене, % от общей протяженности: водоснабжение водоотведение | Используется для оценки надежности работы систем водоснабжения и водоотведения | 70 74,5 | 10 10 | менее 10 менее 10 | 0 0 | Конкретное значение определяется по данным организации, оказывающей услуги по водоснабжению и водоотведению |
| Доля ежегодно заменяемых сетей, в % от их общей протяженности: водоснабжение водоотведение | Используется для оценки объемов работ и затрат на ремонт сетей | 1,4 0 | 2,4 2,6 | 4 4 | 4 - 5 4 - 5 | Конкретное значение определяется исходя из соотношения показателей потребности в замене изношенных сетей, финансовых и производственно-технических возможностей организаций водопроводно-канализационного хозяйства, социальных ограничений в динамике тарифов и возможностей бюджета по целевому финансированию либо возврату кредитных ресурсов |
| Уровень потерь и неучтенных расходов воды, % к объему отпущенной воды | Используется для оценки надежности работы систем водоснабжения | 42 | 30 | Менее 30 | 25-30 | На 2010 г. уровень потерь воды составляет 42%. В ходе реализации Программы в 2015 г. – 25%, а к 2029 г. – 15% |
| 2.2 Финансово-экономические показатели |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 Ресурсная эффективность |  |  |  |  |  |  |
| Численность работающих на 1000 обслуживаемых жителей, (чел./1000 жителей): водоснабжение водоотведение | Используется для анализа и планирования общей численности работающих и затрат на оплату их труда | 7,9 7,9 | 4,8 4,8 | 3 3 | 2,5 – 3 2,5 – 3 | Конкретные значения контролируемого параметра могут отклоняться в указанных пределах в зависимости от фактического износа основных фондов (объема ремонтных работ), мощности систем водоснабжения и водоотведения, наличия и вида очистных сооружений, а также плотности населения в черте городской застройки |
| 2.2.2 Доступность для потребителей |  |  |  |  |  |  |
| Охват потребителей услугами, % от общего числа населения: | Используется для оценки качества работы систем | 98 | 98 | 100 | 100 | Конкретное значение определяется исходя из данных организации, оказывающей услуги в сфере |
| 3 Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 Технические (надежностные) показатели |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 Надежность обслуживания систем электроснабжения |  |  |  |  |  |  |
| Количество аварий и повреждений на 1 км сетей в год (с учетом повреждений оборудования) | Используется для оценки надежности работы систем электроснабжения, анализа необходимой замены сетей и оборудования и определения потребности в инвестициях | 0,31 | 0,02 | 0,05 | 0,05 - 0,06 | Количество аварий и повреждений, требующих проведения аварийно-восстановительных работ (как с отключением потребителей, так и без него) определяется по журналам аварийно-диспетчерской службы предприятия. |
| Износ коммунальных сетей, % | Используется для оценки надежности работы систем электроснабжения, анализа необходимой замены сетей и оборудования и определения потребности в инвестициях | 52 | 35 - 40 | 25 | до 25 | Конкретное значение определяется по данным сетевой организации |
| Доля ежегодно заменяемых сетей, в % от их общей протяженности | Используется для оценки объемов работ и затрат на ремонт сетей | 9,76 | 8 | 5 | 5 | Конкретное значение определяется исходя из соотношения показателей потребности в замене изношенных сетей, финансовых и производственно-технических возможностей организаций, оказывающих услуги в сфере электроснабжения, социальных ограничений в динамике тарифов и возможностей бюджета по целевому финансированию либо возврату кредитных ресурсов |
| 3.1.2 Сбалансированность систем коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |
| Обеспеченность потребителей приборами учета Доля населения, пользующихся приборами учета, % | Используется для оценки эффективности работы систем электроснабжения | 100 | 100 | 100 | 100 | Значение определяется от общей численности населения города |
| Охват потребителей услугами, % от общего числа населения | Используется для оценки качества работы системы электроснабжения | 100 | 100 | 100 | 100 | Конкретное значение определяется исходя из данных сетевой организации |

Система управления Программой и контроль за ходом ее выполнения

Настоящая система управления разработана в целях обеспечения реализации Программы.

Система управления Программой включает организационную схему управления реализацией Программы, алгоритм мониторинга и внесения изменений в Программу.

Структура системы управления Программой выглядит следующим образом:

система ответственности по основным направлениям реализации Программы;

система мониторинга и индикативных показателей эффективности реализации Программы;

порядок разработки и утверждения инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, включающих выполнение мероприятий Программы.

Основным принципом реализации Программы является принцип сбалансированности интересов органов исполнительной власти Миллеровского района органов местного самоуправления муниципального образования "Миллеровское городское поселение", предприятий и организаций различных форм собственности, принимающих участие в реализации мероприятий Программы.

В реализации Программы участвуют органы местного самоуправления, организации коммунального комплекса, включенные в Программу, и привлеченные исполнители.

Система ответственности

Организационная структура управления Программой базируется на существующей системе местного самоуправления муниципального образования "Миллеровское городское поселение".

Общее руководство реализацией Программы осуществляется Главой муниципального образования. Контроль за реализацией Программы осуществляют органы исполнительной власти и представительный орган муниципального образования "Миллеровское городское поселение" в рамках своих полномочий.

В качестве экспертов и консультантов для анализа и оценки мероприятий могут быть привлечены экспертные организации, а также представители федеральных и территориальных органов исполнительной власти, представители организаций коммунального комплекса.

Реализация Программы осуществляется путем разработки инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по мероприятиям, вошедшим в Программу.

Порядок разработки и утверждения инвестиционной программы организации коммунального комплекса

Инвестиционные программы разрабатываются организациями коммунального комплекса на каждый вид оказываемых ими коммунальных услуг на основании технического задания, разработанного исполнительным органом местного самоуправления  и утвержденного Главой муниципального образования «Миллеровское городское поселение» Миллеровского района.

13 С учетом бюджетного финансирования в рамках подготовки к зиме